南通兴东国际机场消防维保服务采购项目

招标文件

- 第一章 招标公告

南通机场集团有限公司对消防维保服务进行公开招标方式采购，特邀请符合条件的供应商参加。

- 一、项目内容

项目编号：JCJT-FW-2023101

项目名称：南通兴东国际机场消防维保服务采购项目

采购预算（不含税）：人民币贰拾伍万肆仟柒佰元整（￥254700.00）

项目清单：详见第三章项目需求

- 二、资格要求

1、资质条件：

1.1投标人具有承担民事责任的法人资格，招标内容在其营业执照的经营范围内（提供营业执照复印件加盖公章）；

1.2提供拟派本项目的项目负责人资质明材料：①一级注册消防工程师证书；②拟派项目负责人与投标人签订的有效劳动合同及社保机构出具并盖章的投标人为其交纳的2023年3月至2023年8月的连续6个月的养老保险缴费清单复印件。

2、财务要求：投标人具有健全的财务会计制度（提供2022年度经审计的财务报告）；

3、商业信誉：投标人具有良好的商业信誉（未被信用中国等列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，没有因违反招投标规定被行政处罚且在公示期内，投标人提供信用中国、国家企业信用等网站截图）；

4、履约能力：投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供2020年1月1日以来20万元及以上消防维保业绩合同复印件及最近一期的发票复印件）

5、其他要求：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标前三个月的社会保障资金的记录材料）；

6、本次招标不接受联合体投标；

7、具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，不予同时参加本项目投标；法人代表为同一人的两个及以上公司，不予同时参加本项目投标。

- 三、文件获取

1、采购文件获取时间：自公告发布之日起；

2、采购文件获取方法：在南通兴东机场官网上自行下载。

- 四、文件递交

1、递交截止时间：2023年11月2日【14:00】（开标时间同上）；

2、文件递交地点：南通兴东国际机场办公楼208室（开标地点同上）；

3、文件递交方式：邮寄；(不见面开标）

4、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 五、公告媒体

本次采购公告在南通兴东机场官网上发布

- 六、联系方式

招标人：南通机场集团有限公司

联系人：招标咨询 季汉飞 电话：0513-86860086-82119

技术咨询 唐  锋 电话：0513-86860086-81900

采购监督 侯  骊 电话：0513-86860086-80032

邮  箱：1391136014@qq.com

地  址：江苏省南通市兴东国际机场办公楼421室

- 第二章 投标须知

- 一、澄清与修改

1、投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在开标前以质疑函要求招标人对招标文件予以澄清。

2、如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，招标人相应延长投标截止时间。

3、招标文件的修改和澄清将在南通兴东机场官网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 二、质疑与答复

1、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在开标前，以书面形式向招标人提出质疑；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2、质疑人、质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》所规定的要求，一次性提出同一环节的质疑，质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

3、采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

4、对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人应当在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 三、投标文件

招标文件第四章投标文件格式有提供格式的应采用提供的格式编写，未提供格式的投标人可自行确定格式。

1、投标文件组成

★价格包（一正一副）

（1）报价单；

（2）投标函。

★资格审查包（一正一副）

（1）法人代表投标的：提供法定代表人身份证明书和法定代表人身份证复印件；非法人代表投标：提供法定代表人授权委托书和投标人代表身份证复印件。

（2）投标人承诺书；

（3）提供第一章采购公告中资格要求中的1-5项所需的材料；

（4）投标人为投标人代表缴纳社保的证明，提供开标前三个月的缴纳社会保障资金的记录材料。法定代表人参加投标的，不用提供其缴纳社保的证明。

★商务技术包（一正一副）

（1）技术偏离表；

（2）按技术要求所需提供的材料；

（3）商务偏离表；

（4）按商务要求所需提供的材料；

（5）其他招标文件要求和投标人自认为应该提供的材料。

2、投标文件编制

（1）投标文件的正本和副本均可双面打印，字迹应清晰易于辨认，并在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本与副本应分别装订成册（不可散装或有活页），并编制目录及页码，正本和副本有不一致之处，以正本为准。

（2）投标文件应用不褪色的A4（图纸除外，若页面大于A4，应叠成A4页面大小）材料书写或打印，投标文件副本可为正本（经签字盖章后）的复印件。

（3）投标文件中金额应清晰易于辨认，大写和小写有不一致之处，以大写为准。

3、投标文件签署

（1）投标文件封面或者扉页、投标函及其附录及相应有要求的部位均应加盖单位章并经法定代表人或其授权的代理人签字确认（签字可使用签名章代替）。

（2）投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

4、投标文件密封

（1）投标文件封套加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

（2）投标文件及材料原则上分3个封套递交，“价格包”、“资格审查包”、“商务技术包”。

5、投标文件标记

投标文件的封套上应写明的其他内容：

（1）招标人名称、标段项目名称、投标人的名称及“价格包”、“资格审查包”、“商务技术包”

（2）在年月日时分前（即开标时间）不得开启。

- 四、投标报价

1、投标有效期。递交投标文件截止之日起的60天；

2、最高不含税限价为：人民币贰拾伍万肆仟柒佰元整（￥254700.00）；

3、投标人对本次消防维保服务采购进行报价（按明细报价），报价包含与项目相关的所有费用，包括但不限于材料、差旅、培训、税款、检测等。

- 五、开标程序

1、开标截止时间后公布递交投标文件的投标人名称；

2、评标委员对所有投标文件的密封、标记等情况进行核查，记录在案，并由招标人代表签字确认；

3、评标委员对投标人资格、响应性进行审查，对合格投标人的响应文件进行技术评分；

4、按照宣布的开标顺序当众开标，公布有效投标人名称、标段名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

5、公布采购结果。

- 六、评标方法

以综合评分法评标。

| 条款内容 | 编列内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成(总分100 分) | 评分因素 |  | 分值 |
|  | 投标价格 |  | 40 |
|  | 商务技术响应 |  | 60 |
| 评标基准价计算方法 | 评标价的计算步骤： （1）评标价的确定：评标价=投标报价（不含税） （2）有效评标价的确定所有通过评审的投标文件的评标价（不含税）为有效评标价 （3）评标基准价的计算：所有有效评标价的平均值即为有效评标基准值 |  |  |
| 投标报价得分计算方法 | 得分=40分 ×评标基准价/投标人评标价 |  |  |
| 评分因素、分值权重及评分标准 |  |  |  |
| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |  |
| 评标价 | 40分 | 以评标基准价为基准分40分，然后根据以下规定，求出各投标单位的报价得分（报价得分值保留二位小数，最小计分单位为0.01分）： ①报价每高出基准价1%，基准分减0.9分；按插值法计算。 ②报价每低于基准价1%，基准分减0.6分；按插值法计算。 |  |
| 项目实施方案 | 10分 | 1.内容完整性和编制水平（10分） 内容完整、编制合理，必须包括且不限于：服务实施方案、质量管理方案、安全管理方案、隐蔽工程故障处理方案、应急方案等，由评委根据各投标人投标文件内容完整性和编制水平横向综合对比后酌情打分，满分10分，优（10-7.5），良（7.4-6.0），一般（5.9-4.5），差（4.4-0.1）不提供不得分。 |  |
| 投标人业绩 | 16分 | 1、投标人提供1个面积超过5万平方米公共交通设施消防维保项目业绩得5分；本项最多得10分； 2、投标人提供1个面积超过8万平方米的公共场所设施消防维保项目业绩得3分；本项最多得6分； 项目业绩自2018年1月1日起至今（以合同签订日期为准），服务期限为一年（含）以上的，上述二项不可以重复得分，同一单位只能算一个业绩。须提供合同复印件及对应发票、合同无面积的提供业主证明材料，材料未提供全的，此项不得分。 |  |
| 人员配置 | 31分 | 1、来现场维护保养人员数量，不低于（含）3人，低于3人不得分，3人的，得2分，3人以上每增加1人得1分，本小项最多得5分。 2、来现场维护保养人员或驻场维保人员取得建(构)筑物消防员四级及以上证书或消防设施操作员四级及以上证书（消防维保方向），有1人得1分，最多得6分。 3、提供驻场维保人员7*24小时服务的，得20分。 所有拟派维保人员须为投标人的正式员工，需提供与投标人签订的有效劳动合同书及社保机构出具并盖章的投标人为其交纳的2023年4月至2023年9月的连续6个月的养老保险缴费清单。 |  |
| 设备、器材、维修配件清单 | 3分 | 投标人详尽提供维保期间可提供的设备、器材、维修配件清单，列明名称、品牌、型号、含税单价。评委对清单所列数量、价格进行横向比较，优得3分，良得2分，一般得1分。 |  |
| 备注 | 1、技术响应部分最小计分单位为0.1分。 2、评标委员会成员评审计分工作实行实名制。将所有评标委员会成员评分的算术平均值作为投标人的综合得分，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”；评标委员会按每个投标人的综合得分从高到低进行排序，并据此推荐中标候选人。 |  |  |

- 七、合同授予

1、定标方式

（1）评标委员会提出的书面报告，按得分由高到低顺序推荐3个中标候选人，招标人根据得分第一的确定为中标人。

（2）如果得分第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定期限未能提交的，招标人将依法确定得分第二的中标候选人为中标人，依此类推，当所有中标候选人因上述原因不能签订合同的，招标人将依法重新招标。

2、中标公示

在南通兴东机场官网上公布采购结果，公示期为7个工作日。

3、履约担保

在签订合同前，中标人应向招标人提交中标价的10%作为履约金，中标人不能提交履约担保的，视为放弃中标，给招标人造成的损失的，中标人应当予以赔偿。履约金在合同履行完成后无息退还。

4、签订合同

中标人应当自中标公示结束之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件与招标人订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，给招标人造成的损失的，中标人应当予以赔偿。

- 八、无效投标、废标、重新招标和不再招标

1、无效投标

（1）未提交投标保证金的（如有）；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）投标人在报价时采用选择性报价；

（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（7）未通过符合性检查的；

（8）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（9）法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

2、废标

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

（3）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

3、重新招标

（1）投标截止时间止，有效投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）符合国家、省、市采购招标文件中规定情形，导致中标无效，并且应当重新招标的。

4、不再招标

（1）重新招标后有效投标人仍少于3个的；

（2）重新招标后有效投标人只有2个的，改为竞争性磋商，评标方式不变，二次报价。

（3）重新招标后有效投标人只有1个的，改为商务谈判。

- 第三章 项目需求

- 一、项目概述

南通机场集团有限公司拟对机场内消防设施设备维保服务进行公开招标，现邀请合格投标人参与投标。

- 二、服务要求

1、服务范围

1.1烟感、温感探测器、手动报警器按钮、消火栓按钮的故障检测、测试、日常维护；

1.2消防控制模块、监视模块的故障检修、测试、日常维护；

1.3主机、主控设备的检修、测试、日常维护；

1.4消防广播通讯系统、声光报警装置的检修、测试、日常维护；

1.5消防联动控制系统的检修、测试、日常维护；

1.6火灾报警系统管线、接线箱的检修日常维护；

1.7室内消火栓箱的检修，常压、稳压检验、日常维护、维修；

1.8自动喷洒系统喷洒头、报警阀、水流指示器、压力表的检查、维护、保养、维修；

1.9室内消防管道、喷洒管道和有关阀门、连接件的日常保养、维护、检查、维修；

1.10消防泵、喷淋泵、稳压泵、气压罐的测试、检查、保养、维修；

1.11消防泵、喷淋泵、稳压泵控制柜的检查、保养、维修；

1.12消防气窗系统的检修、测试、保养、日常维护；

1.13灭火器的日常检查；

1.14机场范围内其它消防设施设备的检查、保养、维修；

1.15消防系统的年检；

1.16紧急服务及相关消防法规载明的、有必要的消防维保服务；

1.17协助排查隐蔽工程（消火栓系统中管网）；

1.18消防设备（详见合同格式 附件二：消防维保设施设备清单）

- 三、商务要求

1、服务期限

采用1+1方式，如果第1年的月度考核平均分低于95分，不续签第2年合同。

2、服务地点

南通兴东国际机场

3、维保要求及验收标准

3.1火灾自报警控制系统：从中央控制室到各报警点，每月检查报警主机联动控制器、烟感探测器、手动报警按钮、层显声光讯响，使之处于完好工作状态，发现问题和故障及时排除。

3.2消火栓给水系统。从水泵进入口到末端放水口，每月检查消防泵、稳压泵、电源控制柜、阀门、水泵接合器、室内外消防栓等，使之处于完好状态，并进行水泵试启动，发现问题和故障及时排除。

3.3喷淋灭火系统。从泵房进入口到末端放水口每月检查喷淋泵、稳压泵、电源控制柜、湿式报警阀喷头、水泵接合器是否处于正常状态，对喷淋泵试启动，发现故障及时排除。

3.4防排烟系统。每月对风机阀、风机口、送风机、排风机模块保养一次，发现问题和故障及时排除。

3.5防火隔离系统。每月对防火卷帘门控制系统检查保养一次，发现故障及时排除。

3.6消防应急广播系统。每月对消防扩音器，音响线路检查保养一次，发现故障及时排除。

3.7每次对消防维护工程范围内的设备进行维护保养工作完成后填写相关的维护记录表。

3.8每次进入机场控制区必须佩戴控制区通行证并告知机场消防安全管理人员，进入机场控制区必须服从机场的相关管理规定。

3.9拟派维保人员必须具有消防维保从业人员上岗资格证，报机场消防安全管理人员审核通过后方可上岗。

3.10如需要更换设备、器材、维修配件，单项费用在200元以内（含本数）的，乙方负责承担，此费用包含在总投标报价中；单项费用超过200元的，在得到消防安全管理人员认可后，方能进行更换，更换费用由招标人承担，具体以审计结果为准。单项费用200元以内的配件包括但不限于：感烟感温探头、消防喷淋头、疏散灯、应急灯、手动报警按钮、声光报警器。

3.11打印记录纸、机油等消耗品和备用电源、指示灯、密封垫圈等易损件，在维保服务范围内

3.12其他要求：

A.除每月例行检查保养之外，每周应对所有消防设施进行一次巡查。

B.提供维保年度的消防系统检测报告，确保通过地方消防部门检查。

4、履约保证金

中标人签订合同前应向招标人缴纳的履约保证金为中标价的10%。

5、付款条件

5.1招标人每月根据《消防维保服务考核表》对中标人工作质量进行月度考核，当月考核分达到95（含）分以上，视为考核合格，中标人按合同规定的付款方式支付服务费；如考核95分以下，视为考核不合格，每减少1分，减扣当月该服务费的1%。

5.2在合同有效期内如连续两个月度考核得分低于85（含）分或一个自然年内有3个月度考核低于85（含）分，招标人有权终止本合同，将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时中标人还须承担招标人实际损失赔偿责任。

5.3每半年付款一次，按年合同金额的50%支付，最后一期服务费，待维保单位完成交接后一次性付清。

- 第四章 投标文件格式

## 附件一：法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：XXX  身份证号：XXXXXXXXX系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（公章）

日期：   年    月    日

法定代表人身份证粘贴处

## 附件二：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：本人（姓名）系（单位全称）的法定代表人，现代表本公司授权我单位（部门、职务、姓名）作为本公司的合法代理人，以（单位名称）的名义参加南通机场集团有限公司的XXXX项目投标。授权代表签署与本次招标相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本单位均予以承认。

受托代理人无转委托权。

本授权书于XX年XX月XX日签字或盖章后生效，特此声明。

受托代理人（签字或盖章）：

性别：      年龄：

部门：      职务：    电话：

投标单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年  月   日

| 法定代表人身份证粘贴处 | 受托代理人身份证粘贴处 |
| --- | --- |

## 附件三：报价单

报价单

| 序号 | 项目内容 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 增值税税率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不含税合计：大写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税合计：大写 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：以上报价含税票、运送、安装、培训及其他所有费用。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 附件四：投标函

投标函

南通机场集团有限公司：

根据贵方XXXX项目采购公告（招标编号XXXX-XX-202XXXX），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件正本一份及副本一份（包括招标文件要求提供的全部资料）；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标价格表中规定的项目投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．我方已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3．本投标文件有效期为自开标日起 XX 个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

4．如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

5．我方愿意向招标人提供任何与本次招标相关的其他资料。

6．我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

7．如果我方中标，将派出（姓名）作为本项目的项目负责人（或项目经理）。

8．如果我方中标，我们将在合同签订生效后按合同约定施工。并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

10．如果我们中标，我们将按招标文件的规定支付中标的有关服务费。

11.与本次投标有关的一切往来信函请寄：

地址：                       邮编：

联系人：                     电话：

法人代表或授权代表签字：

投标人名称：(盖章)

日期：  年  月  日

## 附件五：投标人承诺书

投标人承诺书

致： 南通机场集团有限公司

我公司自愿参加贵单位XXXX采购项目的投标，在此我公司承诺：根据贵单位（南通机场集团我公司自愿参加贵单位XXXX采购项目的投标，在此我公司承诺：

- 根据贵单位（南通机场集团有限公司）提出的资格审查合格条件标准和要求；

- 本公司企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力；

- 近三年内无不良经营行为，未处于被责令停业，投标资格被取消或者财产被接管，冻结和破产状态；

- 没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

- 未被“信用中国”等媒体列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单、没有因违反招投标规定被行政处罚且在公示期内；

- 本公司递交的响应文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。

- 发现我公司有以上行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受行政主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

## 附件六：技术参数偏离表

技术参数偏离表

（须与招标文件点对点应答）

招标文件编号：标段号（如果有的话）：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标技术规格 | 投标技术规格 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

注：1、对招标文件的第三章项目需求中的技术要求须逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应；

2、偏离情况栏内填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”；

## 附件七：商务条款偏离表

商务条款偏离表

招标文件编号：标段号（如果有的话）：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

注：1、对招标文件的第三章项目需求中的商务要求须逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应；偏离情况栏内填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

2、其他商务偏离也须在上表中逐条列明。

3、如投标文件不符合上述要求，投标人将承担其投标被拒绝的风险。

其他格式请投标人自拟

- 第五章 合同格式

建筑消防设施维修保养合同书

采购单位（或称甲方）：南通机场集团有限公司

成交供应商（或称乙方）：

甲方通过公开招标方式确定乙方为南通兴东国际机场消防设施保养项目供应商，根据《合同法》、采购文件及投标文件，经双方协商一致，签订本合同。

- 合同范围、期限

- 维修保养服务范围

1、烟感、温感探测器、手动报警器按钮、消火栓按钮的故障检测、测试、日常维护；

2、消防控制模块、监视模块的故障检修、测试、日常维护；

3、主机、主控设备的检修、测试、日常维护；

4、消防广播通讯系统、声光报警装置的检修、测试、日常维护；

5、消防联动控制系统的检修、测试、日常维护；

6、火灾报警系统管线、接线箱的检修日常维护；

7、室内消火栓箱的检修，常压、稳压检验、日常维护、维修；

8、自动喷洒系统喷洒头、报警阀、水流指示器、压力表的检查、维护、保养、维修；

9、室内消防管道、喷洒管道和有关阀门、连接件的日常保养、维护、检查、维修；

10、消防泵、喷淋泵、稳压泵、气压罐的测试、检查、保养、维修；

11、消防泵、喷淋泵、稳压泵控制柜的检查、保养、维修；

12、消防气窗系统的检修、测试、保养、日常维护；

13、灭火器的日常检查；

14、机场范围内其它消防设施设备的检查、保养、维修；

15、消防系统的年检；

16、紧急服务及相关消防法规载明的、有必要的消防维保服务；

17、协助排查隐蔽工程（消火栓系统中管网）；

18、投标文件承诺的服务。

- 消防系统维护细则

- 消防系统维护细则详见本合同附件一，消防维保范围详见附件二；

- 乙方每月最后一天（遇节假日顺延）按附件一要求向甲方提交完成检测或保养记录。

- 服务期限和方式

- 本合同维保期限为1+1年，如果第1年的月度考核平均分低于95分，不续签第2年合同。

- 服务方式：乙方根据本合同约定，按维修保养服务范围实施维修保养， 以保证消防系统处于良好工况。

- 维保要求及验收标准

3.1火灾自报警控制系统：从中央控制室到各报警点，每月检查报警主机联动控制器、烟感探测器、手动报警按钮、层显声光讯响，使之处于完好工作状态，发现问题和故障及时排除。

3.2消火栓给水系统。从水泵进入口到末端放水口，每月检查消防泵、稳压泵、电源控制柜、阀门、水泵接合器、室内外消防栓等，使之处于完好状态，并进行水泵试启动，发现问题和故障及时排除。

3.3喷淋灭火系统。从泵房进入口到末端放水口每月检查喷淋泵、稳压泵、电源控制柜、湿式报警阀喷头、水泵接合器是否处于正常状态，对喷淋泵试启动，发现故障及时排除。

3.4防排烟系统。每月对风机阀、风机口、送风机、排风机模块保养一次，发现问题和故障及时排除。

3.5防火隔离系统。每月对防火卷帘门控制系统检查保养一次，发现故障及时排除。

3.6消防应急广播系统。每月对消防扩音器，音响线路检查保养一次，发现故障及时排除。

3.7每次对消防维护工程范围内的设备进行维护保养工作完成后填写相关的维护记录表。

3.8每次进入机场控制区必须佩戴控制区通行证并告知机场消防安全管理人员，进入机场控制区必须服从机场的相关管理规定。

3.9拟派维保人员必须具有消防维保从业人员上岗资格证，报机场消防安全管理人员审核通过后方可上岗。

3.10如需要更换设备、器材、维修配件，单项费用在200元以内（含本数）的，乙方负责承担，此费用包含在总投标报价中；单项费用超过200元的，在得到消防安全管理人员认可后，方能进行更换，更换费用由甲方承担，具体以审计结果为准。单项费用200元以内的配件包括但不限于：感烟感温探头、消防喷淋头、疏散灯、应急灯、手动报警按钮、声光报警器。

3.11其他要求：

A.除每月例行检查保养之外，每周应对所有消防设施进行一次巡查。

B.提供维保年度的消防系统检测报告，确保通过地方消防部门检查。

- 双方权力、责任和义务

- 甲方的权力、责任和义务

- 甲方应确保委托乙方维修检查之设备工作环境，满足设备规定要求，并派专业人员进行日常使用、管理。

- 甲方消防控制中心应对各类消防设备运行情况进行准确记录，便于乙方随时查看。

- 甲方对消防系统设备的操作、检修、拆装，应有严格、准确、完整的记载，禁止未经双方认可对软件、程序进行修改。

- 当火灾发生时，甲方人员除按有关部门规定进行处理外，需迅速通知乙方人员，并保留所有事件记录资料。

- 甲方应向乙方提供维修检查工作之如下必要条件：

- 指派专人配合乙方维修人员，负责与机场内各部门的协调、联络工作。

- 甲方应依照合同条款按时付款，否则乙方有权暂停向甲方提供服务。

- 甲方有权随时监督、检查乙方的工作质量、进度、方法、安全及记录等，检查情况纳入《消防维保服务考核表》（附件三）。

- 对于乙方人员严重违章违纪、玩忽职守，甲方有权向乙方提出投诉。如投诉无效，有权提前终止合同，因此产生的后果均由乙方负责。

- 因乙方责任违反合同规定，甲方有权依据违约责任情况对乙方进行经济处罚，直至解除合同。

- 甲方如有涉及消防系统之改造或变更，须向乙方提供详细资料。

- 乙方的权利、责任和义务

- 在本合同期内，乙方必须按照本合同附件一的内容，对机场消防系统进行维护、保养和检修，并按时提交维修保养记录，确保消防系统的正常运行。在甲方遇有重大活动、法定节假日，乙方应当按照甲方要求进行安全检查工作，确保消防系统正常运行。

- 乙方应当设置专人负责甲方消防系统的维保，维保人员要具有较强的责任心及专业技术素质，故障判断准确，解决问题及时，同时必须严格遵守甲方各项规章制度，进行维修保养。

- 乙方在合同期限内，对甲方的消防设备免费提供24小时紧急维修服务。接到甲方紧急故障报修通知后，紧急维修处理故障通常不超过2小时，遇有超过24小时的特殊故障不能及时修复运行时，须书面报告甲方故障原因，维修方案和修复时间，与甲方协商一致后实施。

- 乙方对维保服务内容进行保养时，检测出的问题或故障（不包括外围设备）应予以及时维修。

- 乙方有义务协助甲方共同使机场消防系统顺利通过当地消防部门的各种消防检查，配合甲方的消防演习、消检、电检工作，并负责处理检查中问题。

- 维修保养过程中，乙方维保人员应谨慎操作，如不慎导致人员伤亡及消防设备损坏，由乙方负责承担责任。

- 乙方维保人员每次开始工作前和工作结束后，都要主动通知甲方的联络人员，做到工完清场。

- 乙方应有中层管理人员专属负责甲方工作，保持与甲方的良好沟通，并定期到甲方现场进行巡查，制定各类有效措施，以确保本合同的有效实施。

- 乙方应针对国家标准的有关规定和消防系统设计、使用、维护说明书中的有关条款要求，加强对该系统的日常维护工作，定期检查和定期清洁保养。

- 乙方提供维保人员驻场服务，7*24小时保持至少有一名维保人员在岗。

- 其他约定

- 打印记录纸、机油等消耗品和备用电源、指示灯、密封垫圈等易损件，在维保服务范围内。

- 由于甲方人员或第三方人员非正常操作，以及任何外界原因、人为破坏、疏忽大意等导致消防设备发生意外所引起的经济损失及法律责任，不在本合同范围内。

- 乙方有义务协助配合甲方进行消防联动受控设备联动的检修、测试。

- 乙方所缴纳的履约保证金为合同价的10%，计      元（大写：     元整）。乙方在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后（同时待合同期满、完成与下一维保周期的维保单位完成交接后），甲方凭乙方提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

- 甲方每月根据《消防维保服务考核表》对乙方工作质量进行月度考核，当月考核分达到95（含）分以上，视为考核合格，乙方按合同规定的付款方式支付服务费；如考核95分以下，视为考核不合格，每减少1分，减扣当月该服务费的1%。

- 在本合同有效期内如连续两个月度考核得分低于85（含）分或一个自然年内有3个月度考核低于85（含）分，甲方有权终止本合同，将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时乙方还须承担甲方实际损失赔偿责任。

- 结算方式

- 合同价格与费用支付

1、合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币     元/年（每年   元整），投标报价（以人民币计价）中的工作量和服务应包括响应及完成本项目工作所需的一切费用。包含但不限于如人工、材料费、专用设备及其备品、备件、易耗品耗材、专用工具费用、税费、保险、技术支持与培训、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本项目的各项应有费用。

2、每半年付款一次，按年合同金额的50%支付，最后一期服务费，待维保单位完成交接后一次性付清。

3、如乙方不能按质按量完成合同规定的工作，或违背合同中其他条款，甲方有权停止支付服务费或扣除部分服务费。

- 合同终止与违约责任

- 合同终止

1、本合同有效期为12个月，到期合同自行终止。

2、甲、乙双方在合同履行期限内，如乙方未达到合同要求，并在甲方提出的合理期限内未做出整改措施时，甲方有权随时终止本合同，且无需支付任何费用以作补偿。乙方在接到甲方书面通知后的第3日，合同自动终止。甲方有权追究乙方应承担的责任和要求乙方赔偿给甲方造成的实际损失。

3、合同期满后，乙方合同期内月度考核平均分高于95（含）分，甲乙双方经确认，可续签订合同一期。

- 违约责任

1、除出现不可抗力外，一切违反本合同条款规定的行为，均被视为违约，且由违约方承当由于违约所造成的一切经济损失。

2、在合同履行期限内，如乙方未达到合同要求，甲方可适当扣除部分维保费用。

- 合同生效及合同法律效力

- 合同生效

本合同一式 肆 份（其中甲方 贰 份，乙方 贰 份），自乙方缴纳履约保证金并双方签字盖章后即生效，具有同等法律效力。

- 合同法律效力附件

本合同未尽事宜可由双方另行协商补充，以下本合同附件和双方签约人注明明确意见的附件均为与本合同具有共同效力的法律文件。

附件一：消防系统维护维修细则

附件二：消防设施设备范围

附件三：消防维保服务考核表

（以下无正文）

甲方：                                乙方：

单位名称：                            单位名称：

委托代理人：                          委托代理人：

日期：                                日期：

附件一：消防系统维护维修细则

目录

一、维修细则

1、巡检制度

2、系统日常运行工作

3、维修规定

二、表格部分

1、月巡检细则

2、季巡检细则

3、年巡检细则

4、季（年）检查登记表

5、控制器日检查登记表

6、消防工程维修单

7、消防维修工程排故报告单

8、火灾自动报警系统维护保养综合检测记录（1）

9、火灾自动报警系统维护保养综合检测记录（2）

10、火灾自动报警系统维护保养综合检测记录（3）

11、自动喷水灭火维护保养综合检测记录（1）

12、自动喷水灭火维护保养综合检测记录（2）

13、气体自动灭火保养综合检测记录（1）

14、气体自动灭火保养综合检测记录（2）

15、防排烟系统维护保养综合检测记录

16、消防系统检测表

一、维修细则

为使消防报警及火灾灭火系统正常运行，使系统处于准工作状态，能够随时发现灾情，及时控制联动系统动作，并迅速将灭火系统投入运行并控制灾情，特制定本维护维修细则，以使南通机场消防系统正常发挥作用。

1、巡检制度

建立严格的月、季、年巡查制度，使维护维修工作有据可依，有序执行：

- 月、季、年巡检内容规定：

①月巡检规定：每月对每个维护点进行一次巡检。其细则见表1；

②季巡检规定：每季对每个维护点进行一次巡检。其细则见表2；

③年巡检规定：每年对每个维护点进行一次巡检。其细则见表3；

（二）月、季、年巡检其他规定：

①每月巡检参加人数：2人

②每季巡检参加人数：3人

③每年巡检参加人数：4人

2、系统日常运行工作

系统日常运行期间，每天24小时维保人员值班，应细心观察，做好巡查登记表，发现问题应及时通知甲方并及时处置。具体内容见表4、表5。

3、维修规定

维保人员除加强对机场消防设施设备的巡查外，对消防各系统隐患故障的检查和及时排除。接到甲方紧急故障报修通知后，对出现故障进行维修，紧急维修处理故障通常不超过2小时，遇有超过24小时的特殊故障不能及时修复运行时，须书面报告甲方故障原因，维修方案和修复时间，与甲方协商一致后实施。每次故障排除后，必须填写维修单表6及排故报告单表7。

表1：月巡检细则

| 序号 | 内容 | 标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防控制室 | 设备无异常 各类显示灯正常 | 观察显示灯 确认设备有无故障 |
| 2 | 自动报警系统 |  |  |
|  | 探测器 | 正常工作无故障 | 模拟、仪器检查 |
|  | 水流指示器、压力开关等 | 正常工作 | 放末端，开试铃阀 |
|  | 电源 | 使系统正常运行 | 对备电进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试用 |
| 3 | 自动喷淋系统及消火栓 |  |  |
|  | 水源控制阀、报警控制装置 | 状况完好 开闭位置正常 | 目测巡检 |
|  | 设置储水设备的房间 | 寒冷季节测定室温 | 测量 |
|  | 水泵房 | 温度、压力、位置响声处于正常状态 | 观察仪表读书 临场判断 |
|  | 管网系统 | 无跑、冒、滴、漏现象，无使用故障 | 观察系统压力是否恒定 目测管网外观 |
| 4 | 联动系统 |  |  |
|  | 消防广播 | 功能正常 | 播放、强制转换 |
|  | 消防通讯 | 功能正常 | 通话试验 |
|  | 排烟系统 | 排烟风机手、自动启动正常；防火阀、排烟阀动作灵敏，无滞碍 | 手、自动启动风机试验排烟阀、防火阀是否正常工作 |
|  | 防火分隔系统 | 处于待用状态，无障碍物 |  |

表2：季巡检细则

| 序号 | 内容 | 标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防控制室 | 设备无异常 各类显示灯正常 | 观察显示灯 确认设备有无故障 |
| 2 | 自动报警系统 |  |  |
|  | 探测器 | 正常工作无故障 | 模拟、仪器检查 |
|  | 水流指示器、压力开关等 | 正常工作 | 放末端，开试铃阀 |
|  | 电源 | 使系统正常运行 | 对备电进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试用 |
| 3 | 自动喷淋系统及消火栓 |  |  |
|  | 控制阀门电磁等 | 状况完好 | 目测巡检 |
|  | 报警阀 | 保持正常工作状态 | 放水试验、启泵性能 |
|  | 设置储水设备的房间 | 寒冷季节测定室温 | 测量 |
|  | 水泵房 | 温度、压力、位置响声处于正常状态 | 观察仪表读书 临场判断 |
|  | 管网系统 | 无跑、冒、滴、漏现象，无使用故障 | 观察系统压力是否恒定 目测管网外观 |
|  | 室外阀门井 | 启闭位置正常无渗漏 | 目测 |
|  | 水泵接合器 | 无渗漏 | 目测 |
|  | 喷头 | 完好无损 | 清除异物 |
| 4 | 联动系统 |  |  |
|  | 消防广播 | 功能正常 | 播放、强制转换 |
|  | 消防通讯 | 功能正常 | 通话试验 |
|  | 排烟系统 | 排烟风机手、自动启动正常；防火阀、排烟阀动作灵敏，无滞碍 | 手、自动启动风机试验排烟阀、防火阀是否正常工作 |
|  | 防火分隔系统 | 处于待用状态，无障碍物 |  |
|  | 启泵试验 | 手、自动均能正常启动 | 试验 |

表3：年巡检细则

| 序号 | 内容 | 标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防控制室 | 设备无异常 各类显示灯正常 | 观察显示灯 确认设备有无故障 |
| 2 | 自动报警系统 |  |  |
|  | 探测器 | 正常工作无故障 | 模拟、仪器检查 |
|  | 水流指示器、压力开关等 | 正常工作 | 放末端，开试铃阀 |
|  | 电源 | 使系统正常运行 | 对备电进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试用 |
| 3 | 自动喷淋系统及消火栓 |  |  |
|  | 控制阀门电磁等 | 状况完好 | 目测巡检 |
|  | 报警阀 | 保持正常工作状态 | 放水试验、启泵性能 |
|  | 设置储水设备的房间 | 寒冷季节测定室温 | 测量 |
|  | 水泵房 | 温度、压力、位置响声处于正常状态 | 观察仪表读书 临场判断 |
|  | 管网系统 | 无跑、冒、滴、漏现象，无使用故障 | 观察系统压力是否恒定 目测管网外观 |
|  | 室外阀门井 | 启闭位置正常无渗漏 | 目测 |
|  | 水泵接合器 | 无渗漏 | 目测 |
|  | 喷头 | 完好无损 | 清除异物 |
| 4 | 联动系统 |  |  |
|  | 消防广播 | 功能正常 | 播放、强制转换 |
|  | 消防通讯 | 功能正常 | 通话试验 |
|  | 排烟系统 | 排烟风机手、自动启动正常；防火阀、排烟阀动作灵敏，无滞碍 | 手、自动启动风机试验排烟阀、防火阀是否正常工作 |
|  | 防火分隔系统 | 处于待用状态，无障碍物 |  |
|  | 启泵试验 | 手、自动均能正常启动 | 试验 |
| 5 | 供水设施 |  |  |
|  | 水源 |  | 测试年供水能力 |
|  | 储水设备 |  | 检查结构材料 |
|  | 气压稳压设备 | 正常工作 | 模拟试验 |

表4：控制器日检查登记表

| 名称 |  |  |  |  |  | 控制器型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 时间 | 自检 | 消音 | 复位 | 故障报警 | 巡检 | 电源 |  |  | 检查人签名 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 主电源 | 备用电源 |  |  |  |
| 故障及排除情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5：季（年）检查登记表

| 日期 | 设备种类 | 检查试验内容及结果 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器自检情况 |  | 故障及排除情况 | 备注 |

表6：消防工程维修单

| 报修部门 |  |  | 年 月 日 时 |  | 报修人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报修内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成时间 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 维修人签字 |  |  |  | 验收人签字 |  |  |  |
| 耗 用 主 要 材 料 | 名称规格 | 数量 |  | 单价 | 合价 |  | 备注 |

表7：消防维修工程排故报告单

| 故障名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障位置 |  |  |  |
| 怎样发现 |  |  |  |
| 发现时间 |  |  |  |
| 故障表现形式、现象及特征 |  |  |  |
| 故障原因分析 |  |  |  |
| 采取对策以及解决办法 |  |  |  |
| 遗留问题 经验教训 |  |  |  |
| 完成时间 |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |
| 用工 |  |  |  |
| 主修人 |  | 参加人 |  |
| 报告人 |  | 报告时间 |  |

表8：火灾自动报警系统维护保养综合检测记录（1）

系统名称：火灾自动报警系统               共3页 第1页         日期：

| 检查项目 |  | 检查要求 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 火灾探测器 | 1、外观质量 | 无腐蚀及明显机械损伤，标志、文字清晰 |  |  |
|  | 2、距端墙距离 | ≯探测器间距的一半 |  |  |
|  | 3、安装倾斜角 | 偏差≯30。 |  |  |
|  | 4、确认灯的安装位置 | 面向便于观察的主入口方向 |  |  |
|  | 5、确认灯的功能 | 报警，灯启动，巡检，灯闪动 |  |  |
|  | 6、报警功能 | 有火情，火警信号输出；短路或脱座，故障信号输出 |  |  |
| 二 报警按钮 | 1、外观质量 | 组件完整，标志明显 |  |  |
|  | 2、牢固程度 | 牢固，不松，不斜 |  |  |
|  | 3、确认按钮功能 | 启动按钮，按钮处有发光指示 |  |  |
|  | 4、距防火分区最远距离 | ≯30m |  |  |
|  | 5、报警功能 | 启动按钮，火警信号输出 |  |  |
| 三 火 灾 报 警 控制器 | 1、控制器外观质量 | 铭牌及标志明显，清晰 |  |  |
|  | 2、控制器接地 | 有工作接地线及RE线接地保护 |  |  |
|  | 3、控制器接地标志 | 明显，持久 |  |  |
|  | 4、控制器电源 | 应是消防专用电源、专用蓄电池供电；直连消防电源，严禁插头 |  |  |
|  | 5、报警音响 | 额定电压下，距器件中心1m处，声压级应在85dB-115dB |  |  |
|  | 6、控制器基本功能 |  |  |  |
|  | （1）报警功能 | 接到火灾信号，发出声光报警 |  |  |
|  | （2）二次报警 | 手动复位后，再接信号再报警 |  |  |
|  | （3）故障报警 | 100秒内，发出声、光故障信号 |  |  |
|  | （4）自检功能 | 可自检 |  |  |
|  | （5）火灾优先功能 | 与故障同时报警时，火警优先 |  |  |
|  | （6）记忆功能 | 显示或打印火警时间 |  |  |
|  | （7）消音、复位功能 | 火警状态时可手动消除信号并复位 |  |  |

表8：火灾自动报警系统维护保养综合检测记录（2）

- 系统名称：火灾自动报警系统               共3页 第2页         日期：

| 检查项目 |  | 检查要求 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （8）电源转换功能 | 主电源切断，备用电源自动投入运行 |  |  |
|  | （9）电源指示功能 | 主、备电源转换，指示灯正常 |  |  |
|  | 7、备用电源自动充电功能 | 主电源恢复，备电自动切除，浮充、等待备用 |  |  |
| 四 火灾事故广播 、 消 防 通讯 、 消防电梯 、 消防联动控制设备 | 1、火灾事故广播 |  |  |  |
|  | （1）扬声器的设置 | 距本楼层内任意处≯25m，额定功率≮3W |  |  |
|  | （2）音响试验 | 播放范围内最远点声压级＞背景噪声15dB |  |  |
|  | （3）强行切换功能 | 合用系统可在消控室将进行中的一般广播强切换为火灾广播 |  |  |
|  | （4）选层广播功能 | 消控室内可选定楼层（区域）广播 |  |  |
|  | 2、消防通讯 |  |  |  |
|  | （1）控制室与设备间的通话 | 功能正常，语音清楚 |  |  |
|  | （2）电话插孔通讯试验 | 手动报警按钮处插孔通话，功能正常，语音清晰 |  |  |
|  | （3）与“119”台通话 | 消防控制室内应设置向当地消防部门直接报警的外线电话 |  |  |
|  | 3、讯响器（声光报警器） |  |  |  |
|  | （1）牢固程度 | 牢固，平衡，不斜，不松动 |  |  |
|  | （2）音响 | ＞背景噪声15dB |  |  |
|  | （3）报警功能 | 及时报警 |  |  |
|  | 4、消防电梯 |  |  |  |
|  | （1）联动功能 | 确认火灾后，可手动、自动迫降至首层 |  |  |
|  | （2）信号反馈功能 | 对电梯控制和联动时，信号能反馈至控制室 |  |  |
|  | 5、消防联动控制设备 |  |  |  |
|  | （1）接地保护 | 具备，可靠 |  |  |
|  | （2）主要部件性能 | 应符合设计要求 |  |  |
| 五 火灾 | 1、火灾应急照明灯 |  |  |  |
|  | （1）外观质量 | 外表完整无损 |  |  |
|  | （2）短路保护及试验无锁按钮 | 具备但不应设其他开关 |  |  |

表8：火灾自动报警系统维护保养综合检测记录（3）

- 系统名称：火灾自动报警系统               共3页 第2页         日期：.

| 检查项目 |  | 检查要求 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急照明 | （3）应急转换功能 | 正常电源切断，应急转换时间≯5S |  |  |
|  | （4）设置状态指示灯 | 应设等待（红）、充电（绿）、故障（黄） |  |  |
|  | （5）应急工作时间及充、放电功能 | ≮30min;放电终止电压≮额定电压85%，并有防过充、放电保护 |  |  |
|  | （6）应急照明照度 | ≮0.5Lx火灾时继续工作的房间应保证正常照明的照度，见规程P12表2 |  |  |
|  | 2、安全疏散指示灯 |  |  |  |
|  | （1）外观质量 | 外表完整无损 |  |  |
|  | （2）疏散指示方向和图形 | 指向正确，图、文、尺寸规范 |  |  |
|  | （3）应急转换功能 | 应急转换时间≯5S，可连续转换10次 |  |  |
|  | （4）疏散指示照度 | ≮1.0Lxa |  |  |
| 备注：检查内容符合要求打“√”；不符合要求打“X”，并在备注栏中注明情况。 |  |  |  |  |

表9：自动喷水灭火维护保养综合检测记录（1）

系统名称：自动喷水灭火系统        共2页 第1页                 日期：

| 检查项目 |  | 检查要求 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 湿式报警阀组 | 1、外观 | 组装正确、完整、无渗漏，配件功能完好 |  |  |
|  | 2、排水设施 | 排水管径≮试水管径2倍 |  |  |
|  | 3、水力警铃 |  |  |  |
|  | （1）位置 | 主通道或值班室内 |  |  |
|  | （2）启动压力 | ≮0.05Mpa |  |  |
|  | 4、供水总控制阀 |  |  |  |
|  | （1）开、关状态 | 灵活可靠、标志明显 |  |  |
|  | （2）锁定设施 | 常开，锁定牢固 |  |  |
|  | 5、报警阀功能试验 |  |  |  |
|  | （1）侍应状态 | 延迟器无出水 |  |  |
|  | （2）报警阀动作后相应功能 | 阀启动，5-90S内开始连续报警，压力开关在消防中心报警，信号显示，泵自动启动 |  |  |
|  | （3）报警阀复位后的相应功能 | 警铃停，压力开关复位，延迟器自动排水，时间≯5min |  |  |
| 二 | 1、水流指示器外观 | 完整无缺损、标志明显、永久，方向指示正确 |  |  |
|  | 2、信号反馈 | 指示器动作后，消控中心按区报警，显示信号；信号阀开闭信号，消控中心按区显示（保持常开） |  |  |
| 三 | 1、末端试水装置设置位置 | 每层获取最不利处 |  |  |
|  | 2、组件 | 有试水阀或测压仪表或流量表 |  |  |
|  | 3、排水设施 | 应符合要求 |  |  |
| 四 雨 淋 阀 组 | 1、雨淋阀组的位置 | 靠近保护对象，便于操作 |  |  |
|  | 2、雨淋阀组的功能 |  |  |  |
|  | （1）接通或关断系统的供水 | 阀后有总控制阀 |  |  |
|  | （2）接收信号后是否开启 | 接收信号后应开启 |  |  |
|  | （3）手动应急操作阀 | 符合设计要求 |  |  |
|  | （4）雨淋阀启闭状态 | 控制室应有显示 |  |  |
|  | （5）水力警铃报警 | 距警铃3M处，警铃声响≮70dB |  |  |
|  | （6）压力表指示 | 阀前后压力表指示征程 |  |  |
|  | 3、过滤器的设置 | 阀前应设置 |  |  |
| 五 | 1、压力、流量 | 压力表读数：≮0.049Mpa 流量范围：0.49-1.5L/s |  |  |

表9：自动喷水灭火维护保养综合检测记录（2）

系统名称：自动喷水灭火系统共2页 第2页        日期：.

| 检查项目 |  | 检查要求 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2、联动功能试验 | 水流指示器动作输出后报警信号，水力警铃连续报警，压力开关在消防联动控制盘显示报警信号并启泵 |  |  |
| 备注：检查内容符合要求打“√”；不符合要求打“X”，并在备注栏中注明情况。 |  |  |  |  |

表10：气体自动灭火保养综合检测记录（1）

系统名称：气体灭火系统              共2页 第1页         日期：

| 检查项目 |  | 检查要求 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 贮瓶间设备检查 | 1、灭火剂贮存容器 |  |  |  |
|  | （1）外观质量 | 无变形、缺陷；手动操作装置有铅封 |  |  |
|  | （2）规格 | 同一系统规格要一致，高度差≯10mm |  |  |
|  | （3）贮存容器上的压力表 | 符合图纸设计要求 |  |  |
|  | （4）管道颜色 | 外表面涂红色油漆 |  |  |
|  | （5）设备编号 | 标明设计规定的灭火剂名称和编号 |  |  |
|  | （6）贮存容器的记录 | 永久，包括编号、充装量、充装压力、充装日期 |  |  |
|  | （7）充装压力 | ≮相应温度下的贮存压力，≯该贮存压力5% |  |  |
|  | 2、贮瓶间温度 | 卤代烷1211:0-50℃；1301：-20-+55℃；二氧化碳：0-49℃ |  |  |
|  | 3、贮瓶间相对湿度 | ≯85%RH |  |  |
|  | 4、贮瓶间照明灯光照度 | ≮150Lx |  |  |
|  | 5、集流管 |  |  |  |
|  | （1）外观质量 | 焊接，内外镀锌；外表涂红漆 |  |  |
|  | （2）泄压装置 | 泄压口方向不得朝向操作面和人员通道 |  |  |
|  | 6、高压软管和单向阀 |  |  |  |
|  | （1）外观质量 | 无缺损、碰撞损伤；标志齐全 |  |  |
|  | （2）安装方向 | 与灭火剂流动方向一致 |  |  |
|  | 7、选择阀 |  |  |  |
|  | （1）外观质量 | 无碰撞变形及机械性损伤，有永久性标牌 |  |  |
|  | （2）防护区标志 | 阀上应有明显的防护区名称或编号的永久性标牌 |  |  |
|  | 8、气体驱动装置 |  |  |  |
|  | （1）外观装置 | 无碰撞变形及机械性损伤，手启有完整铅封 |  |  |
|  | （2）名称与编号 | 标明驱动介质名称和对应防护区名称的编号 |  |  |
| 二 | 1、外观质量 | 平整光滑 |  |  |
|  | 2、涂漆 | 灭火剂输送管道外表面涂红色消防标志 |  |  |

表10：气体自动灭火保养综合检测记录（2）

系统名称：气体灭火系统              共2页 第2页        日期：

| 检查项目 |  | 检查要求 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 防护区检查 | 1、防护区门窗 | 门窗材质符合要求 |  |  |
|  | 2、防护区开口设置 | 设置自动关闭装置 |  |  |
|  | 3、泄压口设置 | 设在外墙上，距地面2/3以上 |  |  |
|  | 4、安全要求 | 有人防护区内应有紧急切断自控手控装置；区内设声报，入口处设光报和防护标志；疏散通道与出口处设事故照明和疏散指示标志 |  |  |
|  | 5、自动控制启动条件 | 接到两个独立火灾信号才能启动 |  |  |
| 四系统功能试验 | 1、启动方式 | 管网式：自动、手动和机械应急操作三种，无管网式自动和手动两种 |  |  |
|  | 2、感烟火灾探测器 | 功能正确 |  |  |
|  | 3、感温火灾探测器 | 功能正确 |  |  |
|  | 4、模拟自动喷气试验 | 功能正确 |  |  |
|  | 5、模拟手动喷气试验 | 功能正确 |  |  |
|  | 6、紧急启动试验 | 功能正确 |  |  |
|  | 7、紧急阻断功能 | 具备 |  |  |
|  | 8、延时启动量 | 30S以内 |  |  |
|  | 9、喷药指示、声、光报警 | 具备 |  |  |
|  | 10、选择阀试验 | 功能正确 |  |  |
| 备注：检查内容符合要求打“√”；不符合要求打“X”，并在备注栏中注明情况。 |  |  |  |  |

表11：防排烟系统维护保养综合检测记录

| 工程名称 |  |  |  |  | 运行时间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行项目 |  |  |  |  | 运行楼层 |  |  |  |  |
| 风道类别 |  |  |  |  | 风机类别型号 |  |  |  |  |
| 电源型式 |  |  |  |  | 防火（风）阀类别 |  |  |  |  |
| 序号 | 风口尺寸 （mm） |  | 风速 （m/s） | 风量（m3/h） |  |  | 相对差 |  | 风压（Pa） |
|  |  |  |  | 设计风量（Q设） |  | 实际风量 （Q实） |  |  |  |
| 运行监测结论： 检测单位： （盖章） 检 测 人： 日 期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表12：消防系统检测表

检测日期：      年   月   日

| 维护工程名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 运行状况 |  | 故障恢复状况 |
| 1、泵房消防系统 | 正常□ | 故障□ |  |
| 2、自动报警系统 | 正常□ | 故障□ |  |
| 3、自动喷水系统 | 正常□ | 故障□ |  |
| 4、普通消防系统 | 正常□ | 故障□ |  |
| 5、消防广播系统 | 正常□ | 故障□ |  |
| 故障处理情况 |  |  |  |
| 检测人： |  |  |  |

附件二：消防维保设施设备清单

| 序号 | 地点 | 设备 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T1航站楼 | 火灾自动报警系统 | 套 | 1 |
| 2 |  | 消火栓系统 | 套 | 1 |
| 3 |  | 火灾自动喷淋系统 | 套 | 1 |
| 4 |  | 防排烟系统 | 套 | 1 |
| 5 |  | 消防供、配电设施 | 套 | 1 |
| 6 |  | 防火分隔设施 | 套 | 1 |
| 7 |  | 灭火器 | 个 | 122 |
| 8 |  | 其他建筑消防设施 |  |  |
| 9 | T2航站楼 | 火灾自动报警系统 | 套 | 1 |
| 10 |  | 消火栓系统 | 套 | 1 |
| 11 |  | 火灾自动喷淋系统 | 套 | 1 |
| 12 |  | 防排烟系统 | 套 | 1 |
| 13 |  | 消防供、配电设施 | 套 | 1 |
| 14 |  | 防火分隔设施 | 套 | 1 |
| 15 |  | 灭火器 | 个 | 74 |
| 16 |  | 气体灭火系统 | 套 | 1 |
| 17 |  | 电气火灾监控系统 | 套 | 1 |
| 18 |  | 消防炮系统 | 套 | 1 |
| 19 |  | 消防电梯 | 个 | 2 |
| 20 |  | 其他建筑消防设施 |  |  |
| 21 | T3航站楼(含地下车库) | 火灾自动报警系统 | 套 | 3 |
| 22 |  | 消火栓系统 | 套 | 1 |
| 23 |  | 火灾自动喷淋系统 | 套 | 7 |
| 24 |  | 防排烟系统 | 套 | 1 |
| 25 |  | 消防供、配电设施 | 套 | 1 |
| 26 |  | 防火分隔设施 | 套 | 1 |
| 27 |  | 灭火器 | 个 | 516 |
| 28 |  | 气体灭火系统 | 套 | 2 |
| 29 |  | 电气火灾监控系统 | 套 | 1 |
| 30 |  | 消防炮系统 | 套 | 1 |
| 31 |  | 应急广播系统 | 套 | 1 |
| 32 |  | 消防电源监控系统 | 套 | 1 |
| 33 |  | 防火门监控系统 | 套 | 1 |
| 34 |  | 可燃气体报警系统 | 套 | 1 |
| 35 |  | 火灾应急照明和疏散指示标志 | 个 | 615 |
| 36 |  | 消防专用电话 | 个 | 42 |
| 37 |  | 消防电梯 | 个 | 15 |
| 38 |  | 气窗系统 | 套 | 1 |
| 39 |  | 其他建筑消防设施 |  |  |
| 40 | 办公楼、联检楼(含地下车库) | 火灾自动报警系统 | 套 | 1 |
| 41 |  | 消火栓系统 | 套 | 1 |
| 42 |  | 火灾自动喷淋系统 | 套 | 3 |
| 43 |  | 防排烟系统 | 套 | 1 |
| 44 |  | 消防供、配电设施 | 套 | 1 |
| 45 |  | 灭火器 | 个 | 192 |
| 46 |  | 气体灭火系统 | 套 | 6 |
| 47 |  | 电气火灾监控系统 | 套 | 1 |
| 48 |  | 应急广播系统 | 套 | 1 |
| 49 |  | 可燃气体报警系统 | 套 | 1 |
| 50 |  | 火灾应急照明和疏散指示标志 | 个 | 242 |
| 51 |  | 消防专用电话 | 个 | 12 |
| 52 |  | 消防电梯 | 个 | 9 |
| 53 |  | 其他建筑消防设施 |  |  |
| 54 | 货运仓库（含国际货库改造部分、跨境电商仓库） | 火灾自动报警系统 | 套 | 1 |
| 55 |  | 消火栓系统 | 套 | 1 |
| 56 |  | 火灾自动喷淋系统 | 套 | 2 |
| 57 |  | 防排烟系统 | 套 | 1 |
| 58 |  | 消防供、配电设施 | 套 | 1 |
| 59 |  | 防火分隔设施 | 套 | 1 |
| 60 |  | 灭火器 | 个 | 137 |
| 61 |  | 消防炮系统 | 套 | 1 |
| 62 |  | 应急广播系统 | 套 | 1 |
| 63 |  | 其他建筑消防设施 |  |  |
| 64 | 南北灯光、站台 | 火灾自动报警系统 | 套 | 2 |
| 65 |  | 气体灭火系统 | 套 | 6 |
| 66 |  | 灭火器 | 个 | 42 |
| 67 | 总配电室 | 消防报警系统 | 套 | 1 |
| 68 |  | 气体灭火系统 | 套 | 5 |
| 69 |  | 灭火器 | 个 | 4 |
| 70 |  | 其他建筑消防设施 |  |  |
| 71 | 消防泵房 | 室内消火栓泵 | 台 | 6 |
| 72 |  | 喷淋泵 | 台 | 6 |
| 73 |  | 水炮泵 | 台 | 4 |
| 74 |  | 室外消火栓泵 | 台 | 2 |
| 75 |  | 灭火器 | 个 | 30 |
| 76 |  | 消防供、配电设施 | 套 | 3 |
| 77 |  | 水炮稳压泵 | 台 | 4 |
| 78 |  | 水泵控制柜 | 套 | 11 |
| 79 |  | 其他建筑消防设施 |  |  |
| 80 | 陆侧室外区域 | 室外消火栓及管网 |  |  |
| 81 | 新机务楼 | 火灾自动报警系统 | 套 | 1 |
| 82 |  | 火灾自动喷淋系统 | 套 | 1 |
| 83 |  | 消火栓系统 | 套 | 1 |
| 84 |  | 防排烟系统 | 套 | 1 |
| 85 |  | 灭火器 | 个 | 104 |
| 86 |  | 火灾应急照明和疏散指示标志 | 个 | 99 |
| 87 |  | 其他建筑消防设施 |  |  |
| 88 | 新航管楼 | 火灾自动报警系统 | 套 | 1 |
| 89 |  | 火灾自动喷淋系统 | 套 | 1 |
| 90 |  | 消火栓系统 | 套 | 1 |
| 91 |  | 防排烟系统 | 套 | 1 |
| 92 |  | 灭火器 | 个 | 56 |
| 93 |  | 火灾应急照明和疏散指示标志 | 个 | 54 |
| 94 |  | 气体灭火系统 | 套 | 1 |
| 95 |  | 其他建筑消防设施 |  |  |
| 96 | 老航管楼 | 火灾自动报警系统 | 套 | 1 |
| 97 |  | 消火栓系统 | 套 | 1 |
| 98 |  | 灭火器 | 个 | 36 |
| 99 |  | 火灾应急照明和疏散指示标志 | 个 | 24 |
| 100 |  | 气体灭火系统 | 套 | 1 |
| 101 |  | 其他建筑消防设施 |  |  |
| 102 | 综合保障楼 | 火灾自动报警系统 | 套 | 1 |
| 103 |  | 火灾自动喷淋系统 | 套 | 1 |
| 104 |  | 消火栓系统 | 套 | 1 |
| 105 |  | 防排烟系统 | 套 | 1 |
| 106 |  | 灭火器 | 个 | 116 |
| 107 |  | 应急照明集中控制系统 | 套 | 1 |
| 108 |  | 火灾应急照明和疏散指示标志 | 个 | 84 |
| 109 |  | 防火分隔设施 | 套 | 1 |
| 110 |  | 可燃气体报警系统 | 套 | 1 |
| 111 |  | 电气火灾监控系统 | 套 | 1 |
| 112 |  | 消防电源监控系统 | 套 | 1 |
| 113 |  | 消防供、配电设施 | 套 | 1 |
| 114 |  | 其他建筑消防设施 |  |  |
| 115 | 机坪 | 地下消火栓 | 个 | 27 |
| 116 |  | 地下消火栓管网 | 套 | 1 |
| 117 |  | 灭火器 | 个 | 128 |
| 118 |  | 机坪灭火器材箱 | 个 | 31 |
| 119 |  | 其他消防设施 |  |  |
| 120 | 机场其他附属用房等 | 灭火器 | 个 | 26 |
| 121 |  | 消火栓系统 | 套 | 1 |
| 122 |  | 其他建筑消防设施 |  |  |

注：如消防设施设备数量发生变化，以实际数量为准。

附件二：消防维保服务考核表

| 南通机场集团消防维保服务考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防维保单位： |  |  | 考核时间： |  |  |
| 考核人： |  |  | 考核得分： |  |  |
| 序号 | 考核类别 | 考核内容 | 扣分标准 |  | 扣分及原因 |
| 1 | 资质要求 | 消防维保人员应取得相应资格。 | 消防维保人员未取得相应资质的每人扣10分。 |  |  |
| 2 | 考勤纪律 | 提供7*24小时驻场服务。 | 消防维保人员脱岗的每次扣2分。 |  |  |
| 3 |  | 服从甲方管理规定，按时完成领导交办的各项任务。 | 办事拖拉，对于领导交办的任务，不能在规定时间内完成的，每次扣2分；拒不接受分配的正常工作、不服从机场管理的，每次扣5分。 |  |  |
| 4 | 作风建设 | 按规定着装，配备装备工具，佩戴证件、反光背心。 | 岗位期间穿短裤、拖鞋，姿势不雅的每次扣1分；控制区内未按规定佩戴通行证、机坪未穿反光背心的，每次扣2分。 |  |  |
| 5 |  | 维保人员工作认真负责，不弄虚作假。 | 因维保人员工作不认真造成后果或弄虚作假的，每次扣5-10分。 |  |  |
| 6 | 安全管理 | 采取相应措施，消除消防安全隐患保障航班运行。 | 因维保人员原因造成安全隐患对航班造成影响的，每次视情节扣5-10分。 |  |  |
| 7 |  | 坚守岗位，履行岗位职责，不做与岗位无关的事。 | 岗位上未按照岗位职责履职，做与工作无关的事，每次按情节扣1-10分。 |  |  |
| 8 |  | 按规定出席培训、会议，学习机场消防安全文件。 | 未按规定出席培训、会议的，每次扣1分；未及时学习机场消防安全文件的，每次扣1分。 |  |  |
| 9 |  | 在机坪内按规定行车。 | 在机坪内未遵守机坪运行规定，逼停航空器的，每次扣10分；在机坪内骑车未佩戴头盔和反光背心的，每次扣1分。 |  |  |
| 10 | 维修保养服务 | 烟感、温感探测器、手动报警器按钮、消火栓按钮的故障检测、测试、日常维护。 | 未检查的每次扣1分；台账记录不完整的每次扣0.5分。 |  |  |
| 11 |  | 消防控制模块、监视模块的故障检修、测试、日常维护。 | 未检查的每次扣1分；台账记录不完整的每次扣0.5分。 |  |  |
| 12 |  | 主机、主控设备的检修、测试、日常维护。 | 未检查的每次扣1分；台账记录不完整的每次扣0.5分。 |  |  |
| 13 |  | 消防广播通讯系统、声光报警装置的检修、测试、日常维护。 | 未检查的每次扣1分；台账记录不完整的每次扣0.5分。 |  |  |
| 14 |  | 消防联动控制系统的检修、测试、日常维护。 | 未检查的每次扣1分；台账记录不完整的每次扣0.5分。 |  |  |
| 15 |  | 火灾报警系统管线、接线箱的检修日常维护。 | 未检查的每次扣1分；台账记录不完整的每次扣0.5分。 |  |  |
| 16 |  | 室内消火栓箱的检修，常压、稳压检验、日常维护、维修。 | 未检查的每次扣1分；台账记录不完整的每次扣0.5分。 |  |  |
| 17 |  | 自动喷洒系统喷洒头、报警阀、水流指示器、压力表的检查、维护、保养、维修。 | 未检查的每次扣2分；台账记录不完整的每次扣0.5分。 |  |  |
| 18 |  | 室内消防管道、喷洒管道和有关阀门、连接件的日常保养、维护、检查、维修。 | 未检查的每次扣2分；台账记录不完整的每次扣0.5分。 |  |  |
| 19 |  | 消防泵、喷淋泵、稳压泵、气压罐的测试、检查、保养、维修。 | 未检查的每次扣2分；台账记录不完整的每次扣0.5分。 |  |  |
| 20 |  | 消防泵、喷淋泵、稳压泵控制柜的检查、保养、维修。 | 未检查的每次扣2分；台账记录不完整的每次扣0.5分。 |  |  |
| 21 |  | 消防系统的季检、年检。 | 未检查的每次扣5分；台账记录不完整的每次扣2分。 |  |  |
| 22 |  | 紧急服务及相关消防法规载明的、有必要的消防维保服务。 | 未检查的每次扣3分；台账记录不完整的每次扣2分；其他视情节轻重扣1-5分。 |  |  |
| 23 |  | 机场集团检查发现消防维保存在问题。 | 每次扣3分。 |  |  |
| 24 |  | 南通市级检查发现消防维保存在问题。 | 每次扣5分。 |  |  |
| 25 |  | 民航江苏监管局及以上检查发现维保存在问题。 | 每次扣8分。 |  |  |

南通兴东国际机场廉政协议

项目名称：

发  包 人：南通机场集团有限公司

承  包 人：

加强服务项目的廉政建设，规范项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政协议。

第一条 发包人和承包人的责任

(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二)严格执行项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反规章制度。

(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 发包人的责任

发包人的领导和从事该项目的工作人员，在服务项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一)不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

(三)不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

(五)不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目合同规定以外的材料、设备等。

第三条 承包人的责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行有关方针、政策，尤其是国家强制性标准和规范，并遵守以下规定：

(一)不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二)不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

(一)发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本协议本一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份。由双方加盖公章后生效，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：南通机场集团有限公司（盖章）     承包人：            有限公司（盖章）

日期：     年　 月   日　　    　        日期：　 　年　 月   日

签订时根据招投文件进行修改