南通机场集团有限公司精密空调维保服务

- 第一章 采购公告

南通机场集团有限公司对精密空调维保服务进行公开询价方式采购，诚邀符合条件的供应商参加。

- 一、项目内容

项目编号：JCJT-FW-2024109

项目名称：南通机场集团有限公司精密空调维保服务

采购预算：每年柒万元整（￥70000.00/年）

项目清单：详见第三章项目需求

- 二、资格要求

1、资质条件：响应供应商具有独立承担民事责任的能力，采购内容在其营业执照的经营范围内（提供营业执照复印件，加盖公章）；

2、财务要求：响应供应商具有健全的财务会计制度（提供2023年度财务报表）；

3、商业信誉：响应供应商具有良好的商业信誉（未被信用中国等信用媒体列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单、没有因违反招投标规定被行政处罚且在公示期内，本项由响应供应商提供证明材料）；

4、履约能力：响应供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

4.1提供至少1例自2022年1月1日以来机房专用精密空调维保业绩合同及对应发票；

4.2维保服务团队的技术人员应具备相应的专业技术资格证书（国家应急管理部门颁发的特种作业制冷证、高处作业证、低压电工作业证，提供复印件加盖公章）；

5、其他要求：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标前三个月的缴纳税收和社会保障资金的记录材料）；

6、本次采购不接受联合体参与；

7、具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，不予同时参加本项目；法人代表为同一人的两个及以上公司，不予同时参加本项目。

- 三、文件获取

1、采购文件获取时间：自公告发布之日起；

2、采购文件获取方法：在南通兴东国际机场官网上自行下载。

- 四、文件递交

1、递交截止时间：2024年10月22日【上午10:00】（评审时间同上）；

2、文件递交地点：南通兴东国际机场办公楼208室（评审地点同上）；

3、文件递交方式：【邮寄】递交纸质材料（不见面开标）；

4、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

- 五、公告媒体

本次采购公告在南通兴东国际机场官网上发布

- 六、联系方式

联系人：采购咨询 杨蓓娟 电话：0513-86860217-82107

地  址：江苏省南通市兴东国际机场办公楼431室

技术咨询  张增峰 电话：13584710355

采购监督  陈家辉电话：0513-86860032

采购人：南通机场集团有限公司

2024年10月17日

- 第二章 投标须知

- 一、澄清与修改

1、响应供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在评审前以质疑函要求采购人对采购文件予以澄清。

2、如果澄清发出的时间距文件递交截止时间不足3个工作日，采购人相应延长投标截止时间。

3、采购文件的修改和澄清将在南通兴东国际机场官网公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对响应供应商具有约束力。

- 二、质疑与答复

1、响应供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在评审前，以书面形式向采购人提出质疑；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、质疑人、质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》所规定的要求，一次性提出同一环节的质疑，质疑必须以参加本次采购项目的响应供应商法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

3、采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

4、对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 三、响应文件

采购文件第四章响应文件格式有提供格式的应采用提供的格式编写，未提供格式的响应供应商可自行确定格式。

1、响应文件组成

★价格包（一正一副）

（1）报价单；

（2）响应函。

★资格技术商务审查包（一正一副）

（1）法定代表人身份证明书；法人代表投标的，提供法定代表人身份证明书和法定代表人身份证原件；非法人代表投标：提供法定代表人授权委托书和响应供应商代表身份证原件；

（2）法定代表人授权委托书（若有授权）；

（3）响应供应商承诺书；

（4）提供第一章采购公告中资格要求中的1-5项所需的材料；

（5）响应供应商为参与本次采购活动的代表缴纳社保的证明，提供开标前三个月的缴纳社会保障资金的记录材料。法定代表人直接参与的，不用提供其缴纳社保的证明。

（6）技术商务偏离表；

（7）根据第三章项目需求的规定所需提供的材料；

（8）其他采购文件要求和响应供应商自认为应该提供的材料。

2、响应文件编制

（1）响应文件的正本和副本均可双面打印，字迹应清晰易于辨认，并在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本与副本应分别装订成册（不可散装或有活页），并编制目录及页码，正本和副本有不一致之处，以正本为准。

（2）响应文件应用不褪色的A4（图纸除外，若页面大于A4，应叠成A4页面大小）材料书写或打印，响应文件副本可为正本（经签字盖章后）的复印件。

3、响应文件签署

（1）响应文件封面或者扉页、投标函及其附录及相应有要求的部位均应加盖单位章并经法定代表人或其授权的代理人签字确认（签字可使用签名章代替）。

（2）响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由响应供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

4、响应文件密封

（1）响应文件封套加贴封条，并在封套的封口处加盖响应供应商单位章。

（2）响应文件及材料原则上分2个封套递交，“价格包”、“资格技术商务审查包”。

5、响应文件标记

响应文件的封套上应写明的其他内容：

（1）采购人名称、标段项目名称、响应供应商的名称及“价格包”、“资格技术商务审查包”

（2）在年月日时分前（即评审时间）不得开启。

- 四、采购报价

1、响应文件有效期：递交响应文件截止之日起的60天；

- 2、固定维保服务费最高含税限价：每年柒万元整（￥70000.00/年）；

3、响应供应商对本次采购项目进行报价，报价包含与项目相关的所有费用，包括但不限于材料、包装物、运输、辅材、安装、税款、检测、调试等。

- 五、开标程序

1、开标截止时间后公布递交响应文件的响应供应商名称；

2、评标委员对所有响应文件的密封、标记等情况进行核查，记录在案；

3、评标委员对响应供应商资格、商务技术响应性进行审查；

4、按照宣布的开标顺序当众开标，公布合格响应供应商名称、标段名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

5、公布采购结果。

- 六、评审方法

以最低评标价法评审（以固定维保价为评审价），以税前价格为评审价。

- 七、合同授予

1、定标方式

（1）询价小组应当从能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告；

（2）如果报价最低的成交候选人放弃中标、拒绝签订合同或者采购文件规定应当提交履约担保而在规定期限未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

2、成交公示

在南通兴东国际机场官网公布采购结果，公示期为3个工作日。

3.签订合同

成交人应当自成交通知书发出之日起30天内，根据采购文件和成交人的响应文件分别与南通机场集团有限公司及南通空港实业有限公司订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，给采购人造成的损失的，成交人还应当予以赔偿。

- 八、无效投标、废标、重新采购和不再采购

1、无效投标

（1）响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（2）响应供应商在报价时采用选择性报价；

（3）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

2、废标

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

（3）评标委员会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

3、重新采购

（1）投标截止时间止，无人响应的；

（2）经评标委员会评审后否决所有采购文件的；

（3）符合国家、省、市采购采购文件中规定情形，导致成交结果无效，并且应当重新采购的。

4、不再采购

（1）重新采购后仍无人响应的；

（2）有效响应供应商只有1个的，改为商务谈判。

- 第三章 项目需求

- 一、项目概述

- 南通机场有9台在用精密空调需维保服务。

- 二、服务要求

1、精密空调设备清单及服务内容

1.1精密空调设备清单

| 序号 | 型号 | 品牌 | 数量 | 安装位置 | 资产归属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EKCU20S | EK | 1 | T3航站楼边检机房 | 南通机场集团有限公司 |
| 2 | EKCU20S | EK | 3 | 新航管楼2楼通信机房 | 南通机场集团有限公司 |
| 3 | TDAR1622 | 施耐德 | 3 | T3航站楼中心机房 | 南通机场集团有限公司 |
| 4 | JKFD30QS/N aB | 格力 | 2 | 综合保障楼2楼通信机房 | 南通空港实业有限公司 |

1.2服务内容

1.2.1配电系统

- 检查配变柜（箱）外观有无破损、掉漆、生锈，安装是否稳固，密封是否良好，开关门是否正常，能否正常锁闭，如发现配电柜（箱）存在缺陷，及时告知采购人。

- 检查主电源和各支路相电压和电流有无异常。

- 检查所有动力电缆外观是否正常，有无破损，有无烧蚀、打弧痕迹。

- 检查所有端子是否可靠连接，端子排有无锈蚀、氧化、烧蚀、打弧痕迹。

- 检查所有断路器、接触器有无锈蚀、氧化、烧蚀、打弧痕迹；测试所有断路器、接触器能否正常动作。

1.2.2控制系统

- 检查所有控制电缆外观是否正常，有无破损，有无烧蚀、打弧痕迹。

- 清理所有主控板、变频板，确保无积灰；检查所有主控板、变频板有无无锈蚀、氧化、烧蚀、打弧痕迹。

- 检查显示单元是否正常，各设置参数是否正确，有无报警。

- 对高压保护、低压保护、高温保护、低温保护等各种保护功能开展测试。

- 检查所有断路器、接触器、继电器有无锈蚀、氧化、烧蚀、打弧痕迹；测试所有断路器、接触器、继电器能否正常动作。

1.2.3制冷系统

- 检查空调外机的外观是否正常，有无破损，安装是否牢固。

- 检查制冷管路有无变形，保温棉有无破损。

- 检查压缩机进排气口等制冷管路连接点有无油迹。

- 观察压缩机运行状态，有无异响和振动，机壳温度是否正常。

- 观察外风机运行状态，有无异响和振动，风扇扇叶有无破损。

- 检查系统制冷剂压力是否正常。

- 观察内机外观是否正常，有无破损；观察内机运行状态，有无异响和振动，送风风叶能否正常开闭；操作控制面板，送风温度能否根据设置随动变化。

- 检查内机集水盘有无脏堵，排水是否正常。

- 检查内机驱动皮带有无破损，有无过度磨损。

1.2.4加湿系统

- 检查加湿器工作是否正常，有无结垢，如结垢需拆下进行清洗或更换；

- 检查三相加湿电极是否解除紧密，接触良好，电流是否平衡，无氧化、打糊、烧蚀痕迹；

- 检查加湿器管路上水是否畅通且速度平衡；

- 检查蒸汽输出口是否紧密、有无漏汽。

- 2、服务标准

- 2.1成交人应严格按照《精密空调维护保养工作标准》逐项开展维保工作并记录维保过程，每次维保工作完成后7日内向甲方出具维保报告。

- 2.2成交人在接到甲方报修电话后10分钟内响应，4小时内到达现场，一般故障须在1小时内排除,重大故障须在48小时内排除。未能在规定时间内恢复精密空调正常运行的，采购人有权自行处理，所需费用在成交人的维保费用中扣除。（确因特殊原因无法在规定时间内完成维修的，应提前向采购人说明原因，征得采购人同意后可延长维修时限）

- 2.3成交人必须遵守甲方各类规章制度，积极参加采购方组织的各类培训，听从采购方现场监管人员指挥，严禁自作主张。

- 2.4成交人必须确保派往甲方现场工作的维保人员身体健康，具备精密空调维保工作能力和特种作业操作证，并为其提供全套劳动防护用品。

- 2.5在开展可能影响机场正常运行、安全生产、服务质量的重大维修前，成交人须向采购人提交工作方案，经采购人确认后方可实施。

- 注：成交人每年更换一次所有精密空调的回风过滤网和加湿罐并承担相应费用；成交人自备维保工作中所需的工具、劳动防护用品。

- 三、商务要求

1、合同期限

合同期限3年，分三阶段(每阶段服务期为12个月)考评。每阶段服务期满后，根据成交人当期的服务质量，经采购人考评合格（《精密空调维保工作考核表》，详见附件2），双方方可继续履行合同，否则采购人有权无责解除合同（每个考评阶段，成交人季度考核分低于80分的次数达到2次或者4个季度考核平均分低于80分视为本阶段考评不合格）。

注：采购人每季度依据考核表(每扣1分对应扣罚人民币 50元)、维保报告对成交人上阶段维保工作质量开展考核并支付季度维保费用。

2、交付（实施）地点

南通兴东国际机场

- 零配件报价：各响应人对采购人提供的《精密空调零配件清单》内的零配件（详见附件1）进行逐项报价，采购人取所有响应人报价最低者纳入合同附件《精密空调零配件清单》作为合同履行期间采购人采购零配件的依据。合同期内，成交人免费承担单个价格不超过500元的零配件采购费用。

- 零配件质保：由成交人提供的配件自更换验收合格之日起提供不少于12个月的免费质保。所更换配件必须为原厂原装配件。

- 履约担保：合同签订前，中标人须缴纳中标金额10%的履约保证 金或同等金额的银行保函。

- 付款条件：采购人每季度末依据《精密空调维保工作考核表》对成交人上季度维保工作质量开展考核，每扣1分对应扣罚人民币50元。采购人依据季度考核表和零配件使用记录计算需支付的季度固定维保费用和零配件费用（每季度固定维保费金额为每年固定维保费的25%）后通知成交人开具增值税专用发票，成交人按照合同要求提供申请付款资料提交南通机场集团有限公司及南通空港实业有限公司审核后支付相应维保费。

- 违约责任：

- 7.1如发现成交人未按要求开展季度保养或逾期未更换滤网、加湿罐等情况，采购人可自行安排人员更换相应部件，费用在成交供应商合同总价款中予以扣除，并在合同总价款中扣除 1000元作为违约金。

- 7.2发现成交人提供假冒伪劣或不合格产品、耗材的，除要求供应商更换质量合格产品外，发现一次在合同总价款扣除2000元作为违约金。

- 7.3在发生空调故障后，成交人未能在规定时间内响应，发生一次在合同总价款扣除 2000 元作为违约金。确因特殊原因无法在规定时间内完成维修，未经采购人书面同意延长维修时限的，一般故障(除压缩机、主板、PLC控制模块、蒸发器、冷凝器、热力膨胀阀、内外风扇电机外的故障)超过1小时未能恢复正常运行，发生一次在合同总价款扣除 2000元作为违约金。重大故障(压缩机、主板、PLC控制模块、蒸发器、冷凝器、热力膨胀阀、内外风扇电机故障)超过48小时未能恢复正常运行，发生一次在合同总价款扣除 3000元作为违约金。

- 第四章 响应文件格式

## 附件一：法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：XXX  身份证号：XXXXXXXXX系（响应供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

响应供应商：（公章）

日期：   年    月    日

法定代表人身份证（正反）粘贴处

## 附件二：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：本人（姓名）系（单位全称）的法定代表人，现代表本公司授权我单位（部门、职务、姓名）作为本公司的合法代理人，以（单位名称）的名义参加南通机场集团有限公司的XXXX项目采购活动。授权代表签署与本次采购活动相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本单位均予以承认。

受托代理人无转委托权。

本授权书于XX年XX月XX日签字或盖章后生效，特此声明。

受托代理人（签字或盖章）：

性别：      年龄：

部门：      职务：    电话：

响应单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年  月   日

| 法定代表人身份证（正反）粘贴处 | 受托代理人身份证（正反）粘贴处 |
| --- | --- |

## 附件三：报价单

固定维保费报价单

| 序号 | 空调型号 | 数量 | 每年固定维保费（不含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EKCU20S | 1 |  |  |
| 2 | EKCU20S | 3 |  |  |
| 3 | TDAR1622 | 3 |  |  |
| 4 | JKFD30QS/N aB | 2 |  |  |
| 税率：（）% |  |  |  |  |
| 不含税合计（大写）： |  |  | 小写： |  |
| 含税合计（大写）： |  |  | 小写： |  |

备注：以上报价含税票、运送、安装、培训及其他所有费用。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

零配件报价单

| 序号 | 零配件名称 | 型号 | 品牌 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 税率：（）% |  |  |  |  |  |
| 不含税总价（大写）： |  |  |  | 小写： |  |
| 含税总价（大写）： |  |  |  | 小写： |  |

备注：以上报价含税票、运送、安装、培训及其他所有费用。参照附件1逐项报价。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 附件四：响应函

响应函

南通机场集团有限公司：

根据贵方XXXX项目采购公告（采购编号XXXX-XX-201XXXX），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表成交人（响应供应商名称、地址）提交响应文件正本一份及副本一份（包括采购文件要求提供的全部资料）；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标价格表中规定的项目投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．我方已详细审查全部采购文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3．本响应文件有效期为自评审日起 XX 个日历日。在这期间，本响应文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。本次采购文件和本响应文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

4．如果在规定的文件递交截止时间后，我方在投标有效期内撤回响应文件，其投标保证金将被贵方没收。

5．我方愿意向采购人提供任何与本次采购活动相关的其他资料。

6．我方将严格履行本响应文件中的全部承诺和责任，并遵守采购文件中对响应供应商的所有规定。

7．如果我方成为成交供应商，将派出（姓名）作为本项目的项目负责人（或项目经理）。

8．如果我方成为成交供应商，我们将在合同签订生效后按合同约定施工。并将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

10．如果我们成为成交供应商，我们将按采购文件的规定支付中标的有关服务费。

11.与本次投标有关的一切往来信函请寄：

地址：                       邮编：

联系人：                     电话：

法人代表或授权代表签字：

响应供应商名称：(盖章)

日期：  年  月  日

## 附件五：响应供应商承诺书

响应供应商承诺书

致： 南通机场集团有限公司

我公司自愿参加贵单位XXXX采购项目的采购活动，在此我公司承诺：

- 根据贵单位（南通机场集团有限公司）提出的资格审查合格条件标准和要求；

- 本公司企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力；

- 近三年内无不良经营行为，未处于被责令停业，投标资格被取消或者财产被接管，冻结和破产状态；

- 没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

- 未被“信用中国”等列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单、没有因违反招投标规定被行政处罚且在公示期内；

- 本公司递交的响应文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。

- 发现我公司有以上行为，贵公司可以拒绝我公司的响应文件，如已成交，可取消我公司成交资格，并接受行政主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

响应供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

## 附件六：技术商务参数偏离表

技术商务参数偏离表

采购文件编号：标段号（如果有的话）：

| 序号 | 采购文件第三章项目需求条目号 | 采购文件的 项目需求条款 | 响应文件的 项目需求条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

注：1、对本采购文件第三章项目需求、第四章响应文件格式 合同进行响应，如全部响应无偏离的，则提交加盖公章的空白表格；

2、如有偏离情况的（正、负偏离），应逐条列明偏离情况，并在偏离情况栏内填写“正偏离”或“负偏离”；

3、如响应文件不符合上述要求，响应供应商将承担其投标被拒绝的风险。

- 附件七：格式合同

- 第五章 合同格式

- 服务合同书

- 合同编号：【同项目编号】

- 签订地点：兴东国际机场

甲方：【南通机场集团有限公司】（以下简称“甲方” ）

地址：【 】

联系电话：【 】

乙方：【 】（以下简称“乙方”）

地址：  【 】

联系电话：【 】

甲方通过【填写采购方式】方式，对【南通机场集团有限公司精密空调维保服务】进行采购，经评定，乙方为本次中标供应商。依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定以及甲方的采购文件、乙方的响应文件等内容，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

释义：【若有】

- 服务项目

  - 项目名称：【南通机场集团有限公司精密空调维保服务】

  - 服务周期：【】

- 服务范围及质量要求

  - 服务范围：

  - 服务质量要求：

  - 服务成果：

  - 服务成果提交形式：乙方根据维保服务要求完成维保工作，并做好详细的检查、保养、维修记录，保存作业过程影像资料，每季度出具维保总结报告，提交甲方确认。甲方将对乙方服务质量进行监督考评，考评结果作为服务费结算、合同履行的依据。

- 服务价款

  - 合同价款：总价【】

（明细价格表）

    - 本合同价格包括上述标的物，一次性报定，包括但不限于服务费、检测费、人工费、差旅食宿费、补贴、税费、工器具使用费、配件更换调试的劳务费、包装费、运输费、保管费等一切费用，甲方无需再额外支付费用。

    - 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

  - 履约保证金：乙方应缴付甲方履约保证金【人民币：元整】，以保证乙方遵守本合同的一切条款、条件和承诺。在签订合同后七天内乙方必须将履约保证金存入甲方指定银行账户。甲方在任何时候都有权从履约保证金中扣除用于修复乙方损坏甲方的设备、设施、场地或乙方违约而导致损失的金额或违约金，且乙方应在接到扣除履约保证金通知后一周内，补足扣除差额，保证合同期间保证金的完整。甲方认为乙方在合同期内没有应付而未付金额或违约行为，甲方在合同期满后或提前终止合同后三十天内退回应扣除金额的无息履约保证金。

- 结算方式

  - 付款约定：采购人每季度末依据《精密空调维保工作考核表》对成交人上季度维保工作质量开展考核，每扣1分对应扣罚人民币50元。采购人依据季度考核表和零配件使用记录计算需支付的季度固定维保费用和零配件费用（每季度固定维保费金额为每年固定维保费的25%）后通知成交人开具增值税专用发票，成交人按照合同要求提供申请付款资料提交南通机场集团有限公司及南通空港实业有限公司审核后支付相应维保费。

  - 乙方要求付款应提供以下资料：

- 增值税专用发票；

- 甲乙双方签章的服务验收交接单（附件3）；

- 季度维保报告；

- 若出现本合同签订采购数量与实际使用数量不一致时，需提供本合同第4.5条规定的相关文件。

  - 支付方式：银行转账。

满足付款条件后，甲方及时将价款转入乙方提供的银行账号：

收款人：【】

开户银行：【】

银行账号：【】

  - 合同签订后，双方不得以任何方式变更结算价款，但双方协商后确认增减数量点位的情况除外。

  - 当本合同签订采购内容与实际采购内容不一致时，乙方需提供双方协商一致以书面形式确认实际采购内容的补充协议和实际采购内容的清单文件，合同的最终结算金额按实际采购项目乘以成交单价进行计算。

- 知识产权与保密义务

  - 根据本合同规定，乙方所完成的服务、文档等在内的所有成果的知识产权归甲方所有。乙方不得再在其他项目中提供给第三方使用，也不得向第三方泄露，同时乙方保证其向甲方提供的工作成果不存在对第三人的知识产权侵权，否则因此产生的侵权责任及给甲方造成的全部损失均由乙方承担。

  - 乙方在从事甲方委托项目期间所接触、知悉的包括但不限于设计、图纸、文档等在内的甲方技术上及经营上的信息、数据，乙方必须对其资料进行保密，不得用于本合同约定以外的用途，亦不得向第三人泄露或提供给第三人使用，否则乙方所获利益归甲方所有，并且甲方因此造成的全部损失均由乙方承担。

  - 乙方应保证所提供服务涉及的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担；

- 服务质量要求/目标

  - 乙方应按照本合同前款所述及双方招投标文件中约定的服务时间、地点、内容、数量和质量的要求向甲方提供服务，在合同期内，若乙方提供的服务未达到约定的数量和质量等标准，应及时更换、补齐或提升服务水平至本合同约定的标准。

  - 乙方应保证具有提供本合同所载服务应具有的各项资质及专业技术人员，乙方工作人员在提供服务的过程中应遵守甲方的相关规章，文明操作，安全服务；由于乙方的管理失误或乙方工作人员的原因造成的损失乙方承担全部责任。

  - 乙方提供的服务必须符合国家相关法律法规、甲方招标文件和乙方响应文件中要求的服务质量；若技术规格中无相应规定，则应符合相应的中国国家标准或其他国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。在合同有效期内，如与本合同标的物相关的国家质量标准发生变化，则以国家最新颁布的标准及规范执行。

- 验收

  - 验收标准：乙方提供的服务必须符合我国最新颁布的与之相关的法律法规、技术规范与标准，同时必须满足合同、招标文件以及响应文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其它指标，否则甲方有权拒绝验收。

  - 验收方式：【双方现场共同验收】

  - 验收文件：甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具服务验收交接单（附件3），双方代表须按规定的验收项目对照本合同填好验收交接单并签名盖章，作为最终付款所需文件的组成部分

  - 验收结果：如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面方式将拒绝验收的决定通知到乙方，同时依照本合同第10条规定向乙方提出索赔，并要求乙方承担相应的违约责任。

  - 第三方检验：如双方对验收结果有分歧，可以提请当地技监部门或第三方权威机构进行检验，以第三方权威机构的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

- 双方权利与义务

  - 甲方权利与义务

    - 甲方在合同签订后按照乙方提交的资料清单，向乙方提供所需资料，若提交时间超过约定期限，乙方提供服务成果的时间可相应顺延。甲方仅对提供资料的真实性负责。

    - 甲方应协助乙方征询有关方面的意见，协助乙方解决服务工作现场遇到的特殊问题。

    - 甲方应根据合同规定如期向乙方支付合同金额。

    - 甲方有权指派专人对乙方服务质量进行考评，如发现不符合甲方要求通知乙方人员立即整改并予以考核扣款，若整改不及时、不到位，将视情况予以加倍考核。因服务、安全、质量等原因扣款和违约金及其他应付甲方的款项，在合同服务费用中扣除。

    - 甲方有权要求乙方对员工进行上岗前安全培训并进行监督，对乙方不合格的人员提出调整、更换，有权对乙方员工培训进行监督指导。

    - 乙方在合同每段服务期内（12个月）考核不合格次数累计达到2次的，甲方有权无责解除合同。

    - 因乙方原因未实施的项目，甲方有权另择供应商实施，所产生的一切费用由乙方承担。

  - 乙方权利与义务

    - 乙方应按国家和地方有关法律法规、技术规范标准以及合同约定的工作内容履行合同义务。

    - 乙方配合甲方向有关部门汇报和参加评审，并负责提供所需的汇报资料、评审资料。

    - 乙方对服务成果中的遗漏、差错、缺陷应负责进行补齐、更换或提升服务水平，直至符合本合同约定。因乙方原因造成的损失由乙方自行承担。

    - 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按照合同约定履行相应服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、可能延误的期限通知甲方。

    - 为保证项目服务质量，乙方应保证项目团队的稳定性，未经甲方同意不得擅自更换项目团队人员，同时，如果甲方发现乙方指派人员不能胜任工作任务的，甲方有权要求乙方进行更换。

    - 乙方应遵守国家、江苏省、南通市及甲方的公共卫生管理规定，完全配合做好人物的防护措施，自动告知甲方相关情况；不隐瞒信息、不伪造相关材料。

    - 不以任何形式转包、分包、转让、抵押承包项目。

    - 乙方应配合甲方或其授权人员的监督及对服务工作质量的检查。

    - 乙方工作时间必须满足甲方的营运要求，包括节假日和法定假期，乙方不得以任何理由，停止外包服务工作。

    - 乙方项目负责人和项目团队必须与投标文件承诺的一致，项目负责人全权代表乙方并保证服务业务的正常运作并与甲方保持密切联系。

    - 乙方项目团队聘用人员必须经培训考核合格上岗，要求需持有国家相关资格证书的人员必须持有效资格证书上岗。

    - 乙方用工必须遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规，保障员工工资待遇、福利和休息，提供劳动保护（包括但不限于公共卫生物资、劳动保护用品）。乙方员工与乙方发生的一切劳动纠纷及其他纠纷乙方必须妥善处理，与甲方无任何关系，甲方不参与任何乙方与员工之间的纠纷。

    - 乙方不得以甲方的名义从事任何经济活动。乙方发生的一切债权、债务与甲方无关。

    - 乙方必须确保为甲方提供优质、高效的专业服务，甲方有权要求乙方改变不满意的服务状况。

    - 乙方应向员工提供培训，保证员工具备业务能力，满足甲方的要求。

    - 乙方原因造成的设施、设备损坏或服务质量不达标，甲方将书面通知乙方修复或整改，在书面通知下达一周后，仍未按要求修复或整改，甲方将负责完成，所产生的费用全部由乙方承担。

    - 乙方人员不得在服务区域从事非法活动，不允许在服务区域对甲方或其他经营单位、旅客进行滋扰性的行为。

    - 除经甲方批准进行必要的维修外，乙方不得损毁服务区域原有的设施和装潢，不得更改已铺设的电缆、电线或电力装置。

    - 未获甲方书面同意，乙方任何时候都不能在服务区域存放易燃物品、挥发性大或气味浓烈的液体、气体。

    - 乙方或与其有关的公司，不得从事有损甲方或其他承包人利益的活动。

    - 遇突发事件（包含不限国家公共卫生突发事件）或安全检查时，乙方必须完全配合机场相关部门工作。

    - 乙方应严格遵守《附件4：安全生产协议》的要求，落实安全生产管理职责。

    - 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利和义务转让给任何第三方。

- 廉政责任

  - 应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反服务项目管理的规章制度。

  - 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报，依据有关法律法规和规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给对方造成经济损失的，应予以赔偿。

  - 甲、乙双方应当保持正常的业务活动，不得产生非业务的活动，不得存在影响公正的行为。甲方不得要求、暗示或接受乙方提供的与利益相关的活动、安排和服务。乙方不得向甲方提供回扣、礼金、报销、为近亲属安排工作、旅游等存在利益输送的行为活动。

- 违约责任

  - 在本合同履行期间，因为甲方过错而终止或解除协议的，按照乙方已进行的实际工作量向乙方支付费用。

  - 若乙方未按本合同约定的时间履行义务的，自逾期之日起，每日应按合同总金额的【1%】支付违约金。逾期超过【20】日的，甲方有权选择解除合同，要求乙方返还已支付的费用，并按照合同约定价款的【20%】承担违约责任，同时赔偿因此给甲方造成的全部损失。

  - 因乙方管理以及维保作业错误造成甲方损失的，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的服务费，并赔偿甲方因此遭受的损失，如乙方违反法律法规的，还需承担国家规定的相关法律责任。

  - 乙方违反廉政责任，甲方可立即终止合同，乙方及相关人员除承担法律和经济责任外，并终身不得进入甲方市场。

  - 项目负责人与投标文件承诺不符的，在规定时间（20个工作日内）没有整改的，乙方向甲方交纳合同价的5%违约金；乙方申请项目负责人更换的，必须符合招标文件中项目负责人的要求，甲方同意更换并扣除合同价2%的违约金

  - 如发现乙方未按要求开展季度保养或逾期未更换滤网、加湿罐等情况，甲方可自行安排人员更换相应部件，费用在成交供应商合同总价款中予以扣除，并在合同总价款中扣除 1000元作为违约金；

  - 如发现乙方提供假冒伪劣或不合格产品、耗材的，除要求供应商更换质量合格产品外，发现一次在合同总价款扣除2000元作为违约金；

  - 在发生空调故障后，乙方未能在规定时间内响应，发生一次在合同总价款扣除 2000 元作为违约金。确因特殊原因无法在规定时间内完成维修，未经甲方书面同意延长维修时限的，一般故障(除压缩机、主板、PLC控制模块、蒸发器、冷凝器、热力膨胀阀、内外风扇电机外的故障)超过1小时未能恢复正常运行，发生一次在合同总价款扣除 2000元作为违约金。重大故障(压缩机、主板、PLC控制模块、蒸发器、冷凝器、热力膨胀阀、内外风扇电机故障)超过48小时未能恢复正常运行，发生一次在合同总价款扣除 3000元作为违约金。

- 合同的解除

  - 合同生效后，即具有法律约束力，任何一方不得随意变更或解除。

  - 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

- 双方协商一致，达成书面协议解除合同；

- 因合同一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，另一方有权解除合同；

- 因合同一方违约导致合同不能履行的，另一方有权解除合同；

- 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

- 法律规定的其他解除合同的情形。

  - 发生下列情形之一的，甲方有权无责解除合同并扣除履约保证金：

- 乙方不能达到进场要求的；

- 乙方项目负责人与投标文件承诺不符的，二次通知整改不能到位或不符合要求的；

- 乙方项目团队与投标文件承诺不符的，二次通知整改不能到位或不符合要求的；

- 乙方工作人员与投标文件承诺不符的，二次通知整改不能到位或不符合要求的；

- 乙方在合同每段服务期内（12个月）考核不合格次数累计达到2次的；

- 因乙方原因发生社会性恶性事件，对甲方造成严重影响的；

- 项目负责人和团队人员变更，二次未通知甲方的；

- 使用二手配件或第三方配件冒充原厂原装配件的，发生二次以上的；

- 乙方没有能力按合同要求履约。

  - 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 不可抗力

  - 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

  - 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择向甲方所在地的人民法院起诉。

- 合同生效及其他

  - 本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章（合同章）后生效。

  - 下列文件为本合同不可分割部分：

- 本合同及其补充合同、变更协议；

- 甲方招标文件；

- 乙方的响应文件；

- 乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

- 与服务项目相关配套资料；

- 《附件1：精密空调零配件清单》；

- 《附件2：精密空调维保工作考核表》；

- 《附件3：安全生产协议》；

- 《附件4：服务验收交接单》；

- 其他相关文件。

  - 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

  - 本合同一式【肆】份，甲方执【叁】份、乙方执壹份，每份具有同等效力。

（以下无正文，为签字盖章页）

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 代理人（签字）： | 代理人（签字）： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

附件1：

精密空调零配件清单

|  | 压缩机 | 施耐德 | 台 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | EK | 台 |
|  |  | 格力 | 台 |
|  | 外风机电机 | 施耐德 | 个 |
|  |  | EK | 个 |
|  |  | 格力 | 个 |
|  | 外风机风扇 | 施耐德 | 个 |
|  |  | EK | 个 |
|  |  | 格力 | 个 |
|  | 内风机电机 | 施耐德 | 个 |
|  |  | EK | 个 |
|  |  | 格力 | 个 |
|  | 内风机风扇 | 施耐德 | 个 |
|  |  | EK | 个 |
|  |  | 格力 | 个 |
|  | 内机主板 | 施耐德 | 块 |
|  |  | EK | 块 |
|  |  | 格力 | 块 |
|  | 外机主板 | 施耐德 | 块 |
|  |  | EK | 块 |
|  |  | 格力 | 块 |
|  | 热力膨胀阀 | 施耐德 | 个 |
|  |  | EK | 个 |
|  |  | 格力 | 个 |
|  | 加湿罐 | 施耐德 | 个 |
|  |  | EK | 个 |
|  |  | 格力 | 个 |
|  | 皮带 | 施耐德 | 根 |
|  |  | EK | 根 |
|  |  | 格力 | 根 |
|  | 进水阀 | 施耐德 | 个 |
|  |  | EK | 个 |
|  |  | 格力 | 个 |
|  | 过滤网 | 施耐德 | 片 |
|  |  | EK | 片 |
|  |  | 格力 | 片 |
|  | 油分离器 | 施耐德 | 个 |
|  |  | EK | 个 |
|  |  | 格力 | 个 |
|  | 油过滤器 | 施耐德 | 个 |
|  |  | EK | 个 |
|  |  | 格力 | 个 |
|  | 干燥过滤器 | 施耐德 | 个 |
|  |  | EK | 个 |
|  |  | 格力 | 个 |
|  | 操作面板 | 施耐德 | 块 |
|  |  | EK | 块 |
|  |  | 格力 | 块 |
|  | PLC模块 | 施耐德 | 个 |
|  |  | EK | 个 |
|  |  | 格力 | 个 |
|  | 蒸发器 | 施耐德 | 个 |
|  |  | EK | 个 |
|  |  | 格力 | 个 |
|  | 冷凝器 | 施耐德 | 个 |
|  |  | EK | 个 |
|  |  | 格力 | 个 |

附件2：

精密空调维保工作考核表

考核周期：

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报修响应 | 未在规定时间内实质性响应甲方报修的，每次扣1-5分。 |  |
| 2 |  | 未在规定时间内实质性响应甲方报修影响甲方正常运行保障的，每次扣5-10分。 |  |
| 3 | 工作质量 | 未严格按照《精密空调维护保养工作标准》开展维护保养的，每发现一处不符合项扣1-5分。 |  |
| 4 |  | 未严格按照《精密空调维护保养工作标准》开展维护保养，导致精密空调运行中突发故障的，扣5-10分。 |  |
| 5 |  | 提供的配件为仿制件、二手件、翻新件的，每次扣10分。 |  |
| 6 |  | 维护保养、维修完成后未及时记录维修过程或未在季度维保工作完成后7日内向甲方出具季度维保报告的，每次扣2分。 |  |
| 7 |  | 同一故障经维修后1个月内反复出现的，从第二次起每出现一次扣1-10分。 |  |
| 8 | 安全管理 | 维护保养、维修过程中未发现安全隐患的，扣1-5分。 |  |
| 9 |  | 因维护保养、维修产生衍生安全风险的，扣5-10分。 |  |
| 10 |  | 维保工作开展前，未做好安全防护的，扣5分 |  |
| 11 |  | 违法甲方规章制度的，每次扣1-5分。 |  |
| 12 |  | 违法甲方规章制度，产生后果，影响正常运行保障的，每次扣5-10分。 |  |
| 13 |  | 不服从甲方监管人员现场指挥的，每次扣1-5分。 |  |
| 14 |  | 不服从甲方监管人员现场指挥，产生后果，影响正常运行保障的，每次扣5-10分。 |  |

| 附件3 服务验收交接单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 合同编号 |  |  |
| 供货单位 |  |  | 供货负责人 | 姓名： |  |
|  |  |  |  | 电话： |  |
| 验收地点 |  |  | 验收日期 |  |  |
| 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务成果 | 服务周期 | 其它 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 验收内容 | 供货单位自查 |  | 验收单位结论 |  |  |
| 服务内容 |  |  |  |  |  |
| 服务质量 |  |  |  |  |  |
| 知识产权 |  |  |  |  |  |
| 服务周期 |  |  |  |  |  |
| 服务成果 |  |  |  |  |  |
| 文档资料 |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |
| 参加验收单位 | 供货单位（盖章） |  | 验收单位（盖章） |  |  |
|  | 供货负责人： 日期： 年 月 日 |  | 验收负责人： 日期： 年 月 日 |  |  |
| 注：一式四份，双方各二份 |  |  |  |  |  |

附件4

安全生产协议

甲方：【南通机场集团有限公司】（以下简称“ 甲方”）

乙方：【                    】（以下简称“ 乙方”）

为全面贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，加强安全生产管理，明 确甲乙双方安全管理职责，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国安全生 产法》以及其他相关法律法规，经甲乙双方协商一致，签定本安全生产协议。

一、项目概况

项目名称：南通兴东国际机场机房精密空调维保服务项目

项目地址：南通市通州区兴东街道南通机场

项目期限：

二、甲方安全管理责任

1.甲方应对各承包商的安全生产工作统一协调、管理。

2.甲方应以生产经营单位名义进行项目发包，明确本发包项目归口管理部门为航站区管理部，统一对本项目进行管理。

3.甲方应对乙方进行进场资质审查、核准（企业业务资质、企业安全资质、设备设施资质、人员资质等），选择具备相应资质、安全生产条件，安全业绩好的企业，并进行备案管理，对不具备资质或资质与投标文件不符的，甲方有权解除合同。

4.甲方应对进入本单位的乙方人员进行全员安全教育，向乙方进行作业现场安全 交底，告知乙方与作业相关的火灾、爆炸、中毒、窒息、触电、坠落、物体打击、车 辆伤害、起重伤害和机械伤害等危害因素以及其他需告知的安全信息，保证作业人员 的人身安全。同时还需对其开展机场运行、控制区安全保卫、消防安全、通行管制等 机场运行相关安全知识培训，防止作业人员违规。

5.甲方有权对乙方的安全作业规程、维保施工方案和应急预案进行审查、细化和 补充。

6.甲方有权对乙方的作业进行监督、检查，及时协调作业过程中的事项，通报相 关安全信息，对违反安全管理规定的行为，有权要求并督促其限期整改。

7.甲方有权依据《旅客登机桥维保考核表》（附件六）中安全相关条款对乙方未履 行或未全面履行安全生产职责的行为进行考核扣罚。

三、乙方安全管理责任

1.乙方应认真贯彻执行国家安全生产法律法规政策、国家标准、行业标准以及甲 方制定的各项安全生产规章制度， 自觉遵守本协议。

2.乙方主要负责人为本项目的安全生产第一责任人，对本项目安全生产工作全面负责。指定项目负责人（姓名：    ，身份证号码           电话：      ）为本项目安全生产管理人员，负责落实本项目安全管理工作，其需具备必要的知识与技能，熟悉业务中可能存在的安全风险及管控措施、应急流程，熟悉甲方各级安全管理制度等。若乙方变更其项目负责人（安全生产管理人员），须第一时间指定其他具备资质与能力的人员，并向甲方项目归口管理部门报备。

3.乙方应根据本项目特点，建立、健全本项目安全生产责任制度、安全生产规章 制度、安全生产操作规程和事故应急预案。

4.乙方应保证本项目安全生产条件所需资金的投入。

5.乙方应按照国家有关法律、法规合法用工，严禁使用未成年工、有职业禁忌、 患有妨碍工作病症的人员，严禁使用患有传染病、精神病的人员，严禁使用身份不明 的人员。

6.乙方应保证特种作业人员按照国家有关规定经过培训考核合格后，持证上岗，并将特种作业证复印件交送甲方审查、备案。

7.乙方应积极参加甲方组织的各项安全管理培训及考核。

8.乙方应组织员工进行必要的培训和岗前能力确认，确保上岗人员能力与资质满 足要求，确保乙方人员熟悉机场方面对安全有关的要求，同时确保本项目作业人员在 开展各种作业之前，接受与工作有关的安全教育培训，确保其了解并掌握与作业有关 的潜在安全风险、安全作业规程和应急处置方案，未经安全培训合格的人员禁止上岗 作业。

9.乙方应确保人员在作业过程中严格执行有关安全作业规程，禁止违章操作。

10.乙方应建立针对作业过程所涉及设备和工具的管理制度。特种设备必须取得 政府有关部门颁发的使用许可证后方可使用。涉及的定期试验工器具、绝缘用具、施 工机具、安全防护用品、劳保用品，应具有检验、试验资质部门出具的合格的检验报 告。应明确对设备和工具的定期检查、维护、修理的要求。

11.乙方应自觉接受甲方的监督和检查，对检查发现的安全隐患及时整改。

12.乙方为维保施工现场的管理责任主体，甲方将根据作业内容及机场相关安全 管理规定采取全程或抽查的形式对乙方现场安全管理工作落实情况进行监督检查；涉及吊装、动火等特殊作业时，乙方应指定专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

13.若甲方人员违章指挥，强令冒险作业，乙方有权拒绝执行。

四、事故处理

乙方在维保作业过程中如发生安全生产事故，应立即启动相适应的应急预案，按 照国家及甲方有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时如实上报事故情况，不得瞒 报、迟报、谎报。生产安全事故发生后，乙方应当采取措施防止事故扩大，减少事故 损失，保护事故现场。应按照国家有关规定和事故处理“四不放过”的原则进行调查、 处理，作好事故的善后处置工作。

五、违约责任

1.乙方进入甲方工作期间，因乙方违反有关安全生产规定，导致发生安全生产责 任事故的，由乙方承担由此引发的全部责任，并承担由此给甲方及第三方造成的全部 损失，情节严重的交由政府有关部门处理。

2.乙方发生安全生产事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，甲方 有权立即终止合同，并立即清退出场，乙方终身不得进入甲方市场承揽项目。

3.因乙方不服从甲方安全管理或因乙方严重违章作业、野蛮施工、管理混乱等导 致发生安全生产责任事故，情节严重的，甲方有权立即终止合同，并立即清退出场， 乙方终身不得进入甲方市场承揽项目。

4.如因乙方的原因导致受到政府部门行政处罚的，由乙方自行承担，不得以任何 理由把处罚转嫁给甲方。

5.任何一方违反本协议的规定，未履行或未全面履行安全生产义务，造成事故或 者损失的，应当依法承担相应责任。

六、信息共享

1.发现影响机场运行安全的异常事件或隐患风险时，乙方应及时报告甲方，并共 享隐患风险信息。

2.乙方应当将相关安全风险和隐患信息向乙方从业人员进行培训、宣贯，确保相 关人员了解相关安全风险和隐患信息，并将相关安全风险和隐患的管控措施纳入相关 作业程序或操作手册，并实施培训。

3.发现违规使用控制区通行证件、破坏或翻越红线设施、逃避安全检查、冲闯安检现场、空陆侧传递物品等扰乱机场航空安保秩序的行为，或发现南通机场航空安保薄弱环节，应立即通知甲方归口管理部门、机场运行控制中心（0513-86860113）、机场公安（0513-86860110）。

4.乙方人员在甲方辖区内发现火灾隐患时，应当及时通报甲方归口管理部门；乙方人员在甲方辖区内发现火情时，应当立即报告机场火警（电话：86860119、90119、86560119），同时通知甲方归口管理部门，在救援处置人员到达现场前，乙方应在确 保自身安全情况下采取有效灭火措施。

- 七、安全联络人

- 1、甲乙双方指定以下人员为安全联络人，负责协调安全生产相关工作。

| 序号 | 姓名 | 部门 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方 |  |  |  |
| 乙方 |  |  |  |

2、安全联络人职责

①合同期内，检查甲乙双方落实合同及本安全协议、措施执行的符合性和有效性。

②负责安全协调和信息通报，对不符合本协议、本企业安全运行相关程序制度的， 立即采取纠正措施。

八、其他

1.本协议作为主合同附件，与主合同具有同等效力，期限与主合同一致，如果主合同期限有变动，本协议期限也随之变动，维保项目结束以后，本协议也一同解除。

2.本协议签订后，因国家法律、法规、政策出现新的变化，可根据最新条款补充 修改。

3.本协议自双方盖章之日起生效，一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

（以下无正文，为盖章页）

甲方（盖章）：南通机场集团有限公司               日期：    年    月    日

乙方（盖章）：       日期：    年    月    日

其他格式请投标人自拟